문서번호	급수운영과-11742
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
백종호	05/18 代김찬모
협 조

물세척 실시결과 보고(백련01-17블록)

서부수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.4.22.(금)~4.26(화)

○ 위   치 : 백련01-17블록(서대문구 연희동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

연번	위치(구간)		관로현황				퇴수현황				수질상태				비 고
			구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
									기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
계	구명	동, 지번		602					721	-
1	서대문구	연희동 101-1 ~ 100-14	150	159.1	DCIP	2002	2.8	40	318		0.24	5.21	0.31	0.41
2	서대문구	연희동 83-11 ~ 200-22	80	140.6	DCIP	1989	2.0	30	57		0.29	1.67	0.35	0.49
3	서대문구	연희동 172-77 ~ 77-19	80	103.7	DCIP	1987	5.0	30	91		0.18	0.63	0.31	0.32
4	서대문구	연희동 200-109 ~ 132-60	80	133.1	DCIP	1988	2.5	45	96		0.28	6.9	0.3	0.42
5	서대문구	연희동 196-23 ~ 196-19	100	65.8	DCIP	1992	2.8	45	159						퇴수벨브

- 세척수량 : 721㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2
3
4
5