문서번호	도시철도설비부-5261
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장	도시철도국장
박규영	추경수	정찬웅	05/18 이정화

지하철 터널내

비상방송설비 성능검증 계획 보고

2016. 5.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

지하철 터널내

비상방송설비 성능검증 계획 보고

지하철 고장 등 터널내 비상상황 발생시 열차를 탈출한 승객의 안전한 대피유도를 위한 비상방송설비를 시험설치하여 음향품질 및 방송기능 구현 등의 기능을 사전 확인하고자 함

1		추진 배경

□ 지하철 터널내 방송설비가 없어 열차탈출 승객에 대한 유도곤란

❍ 열차운행안내 및 비상방송을 위한 역사 방송설비만 구축되어 있음

□ 사고 발생시 승객의 안전한 대피 유도를 위해 방송설비구축 필요

❍ 9호선3단계 923공구 시장 현장방문시 지시사항 : ′16.04.12

※ 고장열차 탈출 승객에 대한 대피 안내방송을 하지 못해 혼란야기

❍ 4호선 열차고장으로 터널 긴급대피중 승객 17명 부상 : ′16.01.17

2		구축 방안

□ 터널내 설치되는 연선전화기와 연동하여 비상유도용 스피커 설치

❍ 연선전화기 기준으로 상하 양방향 50m 지점에 스피커(50W) 2대 설치

▷ 터널내 약 100m 간격으로 비상유도용 스피커 설치

	※ 연선전화설비 개요
○ 설치목적 : 터널내 현장작업이나 긴급상황 발생시 해당부서, 관제실과 신속한 연락 ○ 설치장소 : 전노선에 200~300m 간격으로 설치 (환기실, 대피소, 역사 시종점, 터널 분리구간, 분기기 근처)

□ 연선전화기와 열차무선시스템(TRS)간 연동이 되도록 시스템 구성

❍ 승무원, 관제요원이 TRS무전기를 이용해 차량이나 터널내에서 안내방송 가능

(승무원(관제원,역무원) → 열차무선 → 교환기 → 연선전화기 → 터널내 방송)

□ TRS무전기가 없을 경우에도 연선전화기를 이용하여 안내방송 가능

❍ 승무원, 운영요원이 연선전화기를 이용하여 비상방송 송출 가능

□ 추가 개선사항

❍ 연선전화기 수화기를 들면 관제실에 위치정보를 자동 송출하여 사고위치 파악

3		성능검증 계획

□ 시험설치

❍ 설치장소 : 우이-신설 도시철도 L13 정거장 본선터널 구간

❍ 시험일시 : 시험설치 05.23~24, 성능검증 05.25~31

❍ 주요시설

▷ 성능개량된 연선전화기 2대 본선 터널 벽체 설치

▷ 고성능 스피커 4대 터널내 100m 간격 설치 및 전원케이블 임시 설치

□ 주요 점검사항

❍ 터널내 울림현상, 음영지역 등 방송품질 검증

❍ 열차무선설비와 자동교환설비 연계 후 관제실에서 원격방송 기능 검증

□ 비상방송설비 설치 구성도

※ 종합관제실 ⇔ L13(통신기계실) ⇔ 연선전화 ⇔ 스피커 연동 시험설치

4		향후 계획

❍ 성능검증을 통해 미비사항 등을 보완하여 9호선 3단계 및 신림선 등 경전철에 반영

❍ 운영중인 1~9호선에 대해서는 기술사양 등을 전파하여 설치하도록 권고