문서번호	정수시설과-5387
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	05/19 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.5.18

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.5.18.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 응집기 모터(6지3열1호)정비

⇒모터 과소음 으로 부하,반부하 베어링 교체

○1정수 여과지(1~16지)공압 밸브 및 콤퓨레샤 점검,정비

⇒누기,응측수제거 및 에어누기(5지)원터치 피팅 교체

○2정수 공동구(다목적관리동↔활성탄흡착지)기류휀 점검

⇒기류 및 급,배기휀(총20대)수동운전 ▷운전 양호

○1정수 착수정 혼화기(3대)및 약품 투입 인젝터등 점검

⇒혼화기 운전 점검 및 혼화지 약품 주입 상태등 점검

냉난방설비

비   고

1정수 여과지 에어누기 점검,정비	2정수 응집기(6지3열1호) 베어링 교체

품 명

규 격

단위

수량

내  용

베어링

6202

개

2

2정수 응집기모터(6지3열1호)

원터치피팅

8mm

개

1

1정수 여과지 공압밸브(5지)