문서번호	운영과-3440
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박한수		代하병문	05/19 이성재
협 조

제3소화조 황화수소 저감용 액체산소 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 황화수소 저감용 액체산소 구매 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3소화조 소화가스 내 황화수소가 고농도로 발생되고 있어 소화조에 투입 황화수소 발생을 저감하는 액체산소를 구매하여 도시가스 정제시설 소화가스 공급에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

제3처리장 소화가스 내 황화수소 저감대책보고—슬러지재활용과 –1166(‘15.2.13.)

2		황화수소 발생 및 저감시설 운영현황

제3소화조에 소화가스 내 황화수소 농도가 고농도(1920~2000PPM)로 발생되어 소화가스 정제시설 소화가스 공급이 원활하지 못함에 따라

제3소화조(A.C계열 1단소화조 4지)에는 액체산소를 황화수소 농도에 따라 투입량을 조절하여 시험 운영하고 있으며 탈황설비 개선전까지 연장 운영하고자 함.

소화가스 내 황화수소 저감효율

시설명 계열		저감시설	황화수소 저감현황 (PPM)			비 고
			투 입 전	투 입 후	저감량
제3처리장 소화조	A계열	액체산소 투입	2,080	1,620	730	-
	C계열	액체산소 투입	2,120	1,480	670	-

3		구 매 계 획

소화조 액체산소 구매는 액체산소병과 기화기의 임대가 필요하고 휴일 등 주야 수시 공급이 요구되어 단가계약으로 구매하고자 함.

‘16년에는 탈황설비 증설과 습식탈황설비 개선계획(’16.8월 중) 중으로 개선전까지 구매하고 향후 황화수소 저감효과를 분석한 후 추가 구매하고자 함

액체산소 구매계획

사용장소	구매물품	규격	구매요구량		비고
			월 소요량	구매요구량
제3소화조 (A.C계열)	액체산소 (병 및 기화기 대여포함)	165ℓ 붐배	32~42병 (2개소)	150병 (4개월분)	단가계약

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 전자공개수의계약

소요예산 : 18,150천원(4개월 분)

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센터운영, 재료비, 재료비. 끝.