문서번호	급수운영과-9850
결재일자	2016.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	05/19 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

주택건설사업계획승인 신청에 따른 협의 보고 (*******)

2016. 5

주택건설사업계획승인 요청에 따른 협의 보고 (********

**********주택건설사업계획승인 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.05.19

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 *********

❍ 사업주체 : ****

❍ 규    모 : 지하1층/지상7층, 3개동, 41세대 (연면적 3.138.82㎡)

❍ 용    도 : 공동주택(도시형생활주택) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 18.1~18.6m

❍ 분기점 수압 : 약 3.4kg/㎡

❍ 급수계통 : 수서배수지

❍ 분기본관구경 : 100mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용(도시형생활주택)

▶ 세대수 : 41세대

▶ 도시형생활주택의 구경산출 - 22세대 ~ 45세대 : 40mm

※본부장 방침 급수설비과-3482(‘12.7.19)

- 22세대 < 41세대 < 45세대

∴ 가정용 40mm로 결정

❍ 일반용(근린생활시설)

▶ 건축연면적 : 461.75㎡ (주차장 면적 제외)

- 461.75㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 1.978㎥/Hr

- 0.857㎥/Hr(13mm) < 1.978㎥/Hr < 2.437㎥/Hr(20mm)

∴ 일반용 20mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 **********주택건설사업계획승인 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.