문서번호	정수과-2579
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수시설과장		구의아리수정수센터소장
고병희	박근희	임두선		05/19 이달영
협 조

수질현황 및 공정별 운영일보

2016. 05. 18 (수)

구의아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

정수처리 공정별 운영일보

□ 근무현황

일 자	2016. 05. 18 (수)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	B조	고 병 희

□ 공정별 일일 운영 및 특이사항

○ 주 간(C직) 생산 책임자  강 윤 우

운영사항	제2정수장 응집제(PAHCS) 125㎥ 입고 : 정수과 강지선주임 제1,2정수장 이산화탄소(CO2) 18㎥ 입고 : 정수과 유덕종주임 후염소 워터챔프1.2호 점검(오일량,리테이너,염소공급호스,전력선):㈜동방수기 강북취수펌프 점검관련 정수장모드→취수장모드 전환 후 취수펌프 1호~6호 점검 제2정수장 역세척 송풍기 기동상태 및 기동순서 점검 – 정수시설과 회수염소 투입기2호 유량계 오리피스 어뎁터 교체 제2정수장 폴리아민 탱크 A,B 토출배관(단독배관 → 통합배관) 연결 작업
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 2. 제1,2정수장 합동(제어실) 환경정비 작업 실시(09:00~10:00) ↳ 응집지 통합수로 및 침전지 스컴 등 난간 거미줄 제거

○ 야 간(B직) 생산 책임자  고 병 희

운영사항	1. 제2정수장 정수약품 (PACL) 주탱크(A→B)교체 운전 중 : (18:30) 2. 배출수지동 배슬러지 슬러지펌프(M-914C) V-벨트 3개중 1개 반복 파손 됨(19:00):점검요함 (5/12일 V-벨트 3개중 1개 반복 파손 교체 됨) 3. 배출수지동 UPS(무정전전원장치) 1차 전압 정전 발생(03:04) : 현장복구 4. 제1정수장 이산화투입설비 용해수펌프1호 구동축(구리스패킹)누수(06:00) : 점검요함 5. 탈수기관리동 배전반 교체작업으로 정전 실시(07:00) : 시설과 노성제주임
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지 주변 환경정비

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비	한전 인입선로 및 변압기	정 상
송수펌프실	베아링 및 실링수 상태	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	제1정수장 침전지 (6지)청소관련 휴지상태(4/11일~ )
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상	제1정수장 침전지(5지)주벽누수 보수공사 및 청소관련 휴지상태(4/14~)
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

첨 부 : 공정별 일일 수질 가동 현황 1부.  끝.