문서번호	기전과-5892
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
곽정헌		남궁영주	05/19 임대성
협조
	주무관		김현기

「2016년 우기 대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

동부도로사업소

기 전 과

「2016년 우기 대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과 보고

2016년 우기 대비하여 경관조명 및 가로등시설물에 대하여 일제

점검 ․ 정비를 실시하고 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 도로시설과-4945호(2016.04.26.)

(`16년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 시행)

○ 기전과-5464호(2016.05.10)

(`16년 우기대비 경관조명 및 가로등시설 점검․정비 계획)

□ 점검내용

○ 점검기간 : 2016. 04. 28 ~ 05. 17

○ 점검방법

- 시설물 담당별 점검(가로등․경관조명 2명, 헌릉로연결도로 2명)

․가로등․경관조명시설 : 담당자 및 보수반 2명

․헌릉로 연결도로 가로등시설 : 담당자 및 근무자 2명

○ 주요점검내용

- 부점등 및 구간부점등 여부

- 분전반 차단기 동작 및 발열 상태

- 등기구시설 접속상태 및 글러브 개방여부 상태

- 등주기초 볼트조임 및 경사주 발생여부 상태

- 경관조명 및 가로등시설 절연저항 측정

□ 경관조명 및 가로등시설물 점검현황

구분	시설물(개소)	분전반(면)	조명등(수량)	비 고
계	40	32	5,819
경관조명	5	6	4,300
가로등	33	20	1,242
헌릉로연결도로	3	6	277

□ 적출내용 및 조치결과

연번	대 상	점 검 사 항	조치결과(계획)
1	천호대교	가로등부점등(표찰번호 57번) 1등	조치완료(‘16.4.29) (안정기,램프교체)
		누전차단기 고장 1개(표찰번호 57번)	조치완료(‘16.4.29) (누전차단기교체)
2	잠실대교	가로등부점등(표찰번호 86번) 1등	조치완료(‘16.04.29) (안정기,램프교체)
3	올림픽대교 (경관조명)	운영시간 조정(일몰 15분후 점등~ 23:00소등을 → 24:00에 소등)	조치완료(‘16.05.02) (타이머 설정 변경)
4	성내교	가로등(4-7번) 등기구 이탈 철거 (암대 및 등기구 교체 예정 : 연간단가 )	조치예정(‘16.5.25)
5	대곡교,숯내교,광평교,탄천교,봉은교,영동2교		점검결과 : 적합(합격) (5.11일 한국전기안전공사)
6	대치,내곡,청계산지하차도 가로등 및 헌릉로연결도로 가로등(L-가A ~ L-가F)		점검결과 : 적합(합격) (5.11일 한국전기안전공사)

붙임 :  기전시설물 점검보고 1부.  끝.