문서번호	시설과-3249
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	총무과장
하용태	손정숙	05/19 이경로

종관소 정보통신실 항온항습기 고장 보고

2016. 5.

서울대공원

종관소 정보통신실 항온항습기 고장 보고

종관소 정보통신실 항온항습기의 고장으로 방송·통신 네트워크 시스템 유지 관리에 어려움이 있어 긴급히 보수를 실시하고자함.

□ 개 요

○ 대    상 : 종관소 정보통신실내 항온항습기

○ 장비개요 :

- 설치년도 : 2010년 5월

- 설치회사 : ㈜ 콘첼

- 용    도 : 종관소 통신실내 방송, 통신, 네트웍 시스템의

안정적인 온도유지

○ 고장내역 :

- 고장일시 : 2016. 05. 18

- 항온항습기 전원부 누전차단기가 동작하여 전원차단됨

(전원 재투입이 되지 않음)

- 정보통신실내 온도 상승으로 긴급 수리가 필요

○ 고장원인 :

- 옥상에 설치된 1번 실외기의 압축기 고장으로 냉방기능 안됨

- 2번 실외기 압축가스가 없어 누출확인 후 용접 및 냉매보충

필요함

□ 조치사항

○ 수리대상 :

- 1번 실외기의 압축기 교체

- 2번 실외기 가스누출점 확인 용점 및 냉매 충전

○ 수리방법 : 대상장비를 설치한 업체가 연락이 안되어 CCTV

통합관제센터의 항온항습기 설치업체에 수리의뢰

□ 행정사항

○ 긴급복구가 필요하여 수리업체에 수의계약을 통한 비용 처리

▶ 계약대상 : ㈜세기공조플랜트 대표 최영민

▶ 계약방법 : 1인 견적에 의한 수의계약

※ 채주 청구에 의한 무통장입금 일반지출

▶ 소요예산 : 금2,277,000원(금이백이십칠만칠천원)

▶ 예산과목 : 산림내이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비,

시설비(방송통신 시설물정비)

. 끝.