서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)신화엔지니어링 종합건축사사무소 대표이사
(경유)
제목	용역 착수보고회 검토의견 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리부서에서 수행하는 「물재생센터 에너지 종합계획수립용역」 착수 보고회 개최결과 검토 의견의 대하여 다음과 같이 통보하오니 면밀히 검토하시어 용역수행시 반영되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

【참석자 주요의견】

○ 효율적인 용역 추진을 위하여 센터에서 적극 참여하여 센터의 의견과 문제점 등이 반영될수 있도록 추진 필요

○ 센터의 에너지 사용량 조사, 신재생에너지 발굴, 국내외 연구사례 등 조사량이 많으므로 기술자의 상주 검토 등 서로 접목이 잘되어 용역이 원할히 추진되도록 추진 필요

○ 센터별 원단위 조사분석시 단위 유량과 오염물질 유입량을 감안하여 분석 필요

○ 기존 센터 데이터 활용시 특히 소화가스의 경우 통계에 잡히지 않는 부분 고려하여 분석 검토

○ 물재생센터 노후도를 감안 배관 누기 등에 의한 효율감소 부분이 있으므로 고려하여 분석 검토

○ 향후 추가 설치되는 시설을 고려한 용역 시행필요

○ 건조시설 설치와 관련하여  소화가스 증산방안 제시 필요

○ 에너지 사용현황 조사시 공정, 센터별, 계절별 일정기간동안 정밀측정장비와 전문가를 투입하여 측정결과치와 기존 운영자가 축적한 데이터와 비교· 분석, 진단 될수 있도록 추진 필요

○ 소화조와 소화조 가온보일러가 많이 떨어져 있어 있어 배관 열손일이 있을 것으로 예상되어 시설물의 효율적인 배치에 대한 검토

○ 소화가스를 판매 및 자체 활용하고 있으나 열병합벌전을 하여 재할용 할 경우와의 경제성을 비교하는 등 가스의 효율적인 활용방안 검토

○ 센터에서 유기물을 많이 처리할수록 소화가스를 많이 증산할수록 온실가스 관리 측면에서 불리함으로 이에 대한 대책 또는 보완 검토

○ 통상 에너지 시설의 투자비가 과다할수 있으므로 예산관계도 고려하여 경제성 분석 등 검토

○ 소화가스의 잉여가스는 대부분 발전기 정비 등 소화가스 시설의 미사용으로 발생되므로 잉여가스 활용에 대하여 상세한 분석 검토.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동웅		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	05/19 이철해
협조자
시행	물재생시설과-7216	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개