문서번호	기전과-5378
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
호정오		양영민	05/19 배광환
협조
	주무관		장병준

교통신호기 정기점검 결과

부적합설비 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5. 19(목)

서부도로사업소

(기  전  과)

교통신호기 부적합설비 정비계획

한국전기안전공사(서울지역본부)의 정기점검 결과 부적합설비 교통신호기에 대하여 아래와 같이 정비계획을 수립 시행하여 교통신호기 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관 련 근 거

□ 교통신호기 하절기 대비 안전점검 결과 통보

○ 교통운영과-9058(2016.5.18.)호

□ 일반용전기설비 정기점검 결과알림(교통신호등)

○ 한국전기안전공사 서울(점검부)-1701(2016.05.04.)호

2		점 검 개 요

□ 여름철 취약지점 특별점검

○ 점검일: 2016. 4. 12.

○ 점검자: 기전과 주무관 호정오, 책임감리, 연단단가 1지역, 2지역

○ 주요 점검내용: 접지저항 측정 및 외관상태 점검 등

□ 한국전기안전공사(서울지역본부) 정기점검

○ 점검기간: 2016. 4. 4. ~ 2016. 4. 8.

○ 주요 점검내용

- 절연저항 및 접지저항 측정

- 누전차단기 시설여부 및 동작상태 점검 등

3		점 검 결 과

□ 여름철 취약지점 특별점검: 이상없음

□ 정기점검 결과 부적합설비 현황

구 분	대 상	적 합	부 적 합	비 고
교통신호제어기	702	643	59
교통신호지주	4,440	4,323	117
경 보 등	419	414	5
합 계	5,561	5,380	181

○ 부적합내용: 절연저항, 누전차단기, 접지 등

○ 교통신호지주는 교통신호제어기에 연결 시설물로 교통신호제어기       점검결과 부적합시 교통신호지주 전체를 부적합으로 판정

○ 재점검 예정일: 2016. 6. 27. ~ 2015. 7. 1.

- 당초 재점검 예정일: 2016. 5. 24. ~ 2016. 5. 27.

- 부적합설비 정비기간 부족으로 재점검 연기요청

▸ 기전과-5107(2016.5.13.)호

4		정 비 계 획

□ 정기점검 결과 부적합설비

○ 한국전기안전공사(서울지역본부)의 재점검 전에 누전 및 접지 등       긴급한 사항은 현장조사 시에 즉시 조치중이며 시설물의 개선이       필요한 교차로는 설계업무지시 후 연간단가업체에 작업지시하여       정비완료 예정

- 설계업무지시: 5월 23일까지 시행

- 시설물 개선이 필요한 교차로 중에서 관로굴착이 필요한 경우 하반기        도로굴착심의 완료 후에 작업시행 예정

○ 현장조사 후에 누전차단기 동작불량 및 전송선로 부적정 등 교통       운영과(신호운영실)에서 조치할 사항은 교통운영과로 통보예정

4		행 정 사 항

□ 부적합설비 정비결과 보고

○ 7월 5일까지 교통운영과 보고(재점검 후에 보고예정)

□ 설계완료 후 정비예산 부족시 교통운영과로 추가요청 예정

붙임  교통신호등 전기안전 점검결과 집계표 1부.  끝.