문서번호	행정운영과-5886
결재일자	2016.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
나동안		유정상	05/19 정진일
협 조

자가용 전기설비 정기검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

경영관리부

(행정운영과)

자가용 전기설비 정기검사 결과 보고

상수도사업본부내 설치 운영중인 자가용전기설비의 정기검사(3년주기)를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 전기설비 개요

❍ 전기설비 현황

장 비 명	제 원	대수	설치년도
수전설비 (변압기)	22.9kV 350kVA	1	2007
	22.9kV 350kVA	1	2010
	22.9kV 450kVA	1	2007
발전설비	360kW(220V/380V)	1	2010

□ 정기검사 일자 : 2016.5.18.(수)20:00~23:00

□ 정기검사자 : ***************

□ 정기검사 결과 : 합격

❍ 변압기, 전선로 절연저항 측정 : 적합

❍ 계전기, 차단기 연동시험 : 정상작동

❍ 고압수·배전반 전선로 접지저항 : 적합

❍ 발전기 가동 연동 및 점검 : 정전시 연동하여 가동

❍ 고압차단기(VCB, ACB) 작동상태 : 양호

❍ 수·배전반 내 기기 이격거리, 외관점검 : 적합

따로붙임 : 1. 정기검사 실시 확인서 1부.

2. 자가용 전기설비 정기점검 전경 1부.   끝.