유수장애 상수도관 조사 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	함현준	05/20 代김찬모

명에 의거 마포구청에서 이설요청한 **********외 8개소 하수도관에 저촉되는 유수장애 상수도관에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 5. 20.

보고자 : 지방시설서기보   오광원

서부수도사업소장  귀하

□ 유수장애 상수도관 현황 및 조사내용(9개소)

연번	위 치	유수장애 상수도관	하수관거 규모	원인자	조사내용	공사개요	관련 공문대호
1	*********	D=300mm 주철관 × 3열	□1.5*1.5	상수도	하수관을 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄	치수과-22638 (‘15.11.17)
2	*********	D=200mm 주철관 × 2열	□1.6*0.8	상수도	하수관을 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
3	*********	D=200mm 주철관 × 2열	□2.2*1.5	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
4	*********	D=200mm 주철관	□1.0*1.0	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
5	******	D=300mm 주철관	□1.2*1.2	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
6	******	D=200mm 주철관	□1.2*1.3	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
7	******	D=200mm 주철관	□1.2*1.3	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
8	*********	D=150mm 주철관	□1.0*1.0	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄
9	**********	D=300mm 주철관	□1.0*1.0	상수도	하수박스를 상수도관이 관통	ASP 1.5×2.0m 굴착 관절단 철거 폐쇄

□ 조치의견

○ 상기 위치의 유수장애 상수도관을 우기전 조속히 제거하기 위하여 『2016년 신공덕동외 6개동        상수도공사』 계약업체(리플래시건설  대표 조근호)에 작업지시하여 정비하고자 합니다.

- 유수장애 상수도관은 하수도관 하월하여 시공

- 불용관으로 확인 될 시 분기점에서 철거 및 폐쇄(불출수 수전은 인접 배수관에서 분기하여 급수)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애 상수도관 이설)

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.