피난·방화시설 불시단속 조사서(마미캠프산후조리원)

검사일자 : 2016. 5. 19.(목)

대상명	마미캠프산후조리원		위 치	*********** **********
대표자	***	전화번호	******** *************		처종(업종)	산후조리원
규 모	양식 R/C조, 11/3층, 연면적 7,803.59㎡ (일부일 경우 : 사용층 4층, 사용면적 : 571.27㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	- 비상구 폐쇄행위 확인한 바 이상없음	-비상구 폐쇄 및 잠금행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치 여부	- 비상구 피난계단상 물건적재 여부 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 4층 계단 출입구 상부 피난구유도등 점등불량	- 조치명령 예정
방화셔터 작동여부	- 해당사항 없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	- 관계인 에게 화재예방 및 재난 사고 발생 시 피난·대피 등 초기대응 요령 교육 - 소화기 관리 실태(소화기 관리 수량) 확인․관리 안내 등 - 비상구 안전관리 안내
참 고	- 기타사항 없음

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	윤지연		박종필		홍성원		05/20 김주호
협조