함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	불암현대아파트관리사무소장
(경유)
제목	고층아파트 직결급수공급에 대한 질의 회신

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 귀소에 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀 소에서 질의히신 고층아파트 직결급수공급에 대한 질의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 질의 및 답변

① 물탱크청소 및 수질검사 법정교육등 의무대상에서 제외되는지 여부？

별도의 어떤 신고 절차가 있는지？

답변 :

1. 가압직결 급수시에는 수도법 제33조(위생상의 조치) 동법시행령 50조 (소독등              위생조치를 하여야할 건축물 또는 시설의종류) 에 의거 저수조청소 및 수질검              사 의무대상에서 제외됨

2. 신고절차에 대하여는 배관설계 도면 등(현황사진)을 첨부하여 저수조청소 및              수질검사  면제요청

② 826세대 ,22층. 5개동의 단지규모 아파트로서 직수 직접공급시 압력변화 문제는 없          는지？

답변 : 상수도사업본부에서는 6층 ~20층이하, 400세대이하 아파트 중 가압                     직결급수 조건이 가능한 아파트에 대하여 가압직결급수 하도록 유도하고                 있으며,400세대이상 및 20층이상 아파트에 대하여는 시험자료등이 전무                 답변이 어렵습니다.

③ 저수조를 통하여 공급하는 것과 가압직결급소로 공급하는 방법 중 어떤 것이 유리         한지 ？

답변 : 직결급수하면은 급수전력사용량 약30%절감 및 저수조청소 및 수질검사                   비용절감 또한 수질향상으로 인하여 맛있는 아리수를 음용할 수 있습니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강대유		주무관	代강대유		급수운영과장	05/20 代이승완
협조자
시행	급수운영과-10522	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)