문서번호	운영과-1623
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김의식		김지응	05/23 代장인환
협 조
	주무관			홍징의

슬러지 2처리장 탈황설비 촉매공급펌프 고장보고

2016. 5.

난지물재생센터

(운  영  과)

슬러지 2처리장 탈황설비 촉매 공급펌프 고장보고

현 황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	비고
슬러지 2처리장	탈황설비촉매 공급펌프	습식탈황설비에 촉매현탄액을 정량공급하기 위한 장치	MONASB30 380V 3PS 1.5KW	2010

점검개요

○ 점검일시 : 2016.5.19 ~ 5.20

○ 점 검 자 : 기계6급 김의식, 전기7급 박재균

○ 점검대상 : 슬러지 2처리장 탈황설비 촉매 공급 펌프 (MONAS B30)

○ 점검내용 : 탈황 촉매공급펌프 로터 스테이터 메카니칼씰 샤프트 등 가동상태 점검

점검결과

○ 장시간 사용으로 인해 로터 스테이터 마모 및 메카니칼씰 누설    ○ 샤프트 카플링로드 조인트 슬리브 핀등 마모 및 파손 (오바홀 필요)

보고자의견

○ 전문업체에 의뢰하여 수리를 요함

붙임) 고장사진.   끝.