문서번호	행정지원과-13755
결재일자	2016.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
백윤미	여종순	이두영	05/23 전영석
협 조

2016년 여름철 수질관리 계획

2016. 6.

남부수도사업소

(행정지원과)

2016년 여름철 수질관리 계획

기온 변화에 취약한 잔류염소 관리를 강화하여 시민에게 안전한 수돗물을 공급하고, 여름철 장마 및 가뭄 기간 중 배급수 계통에서의 수질변화에 신속하게 대응 하고자 함

1		추진배경

□ 여름철 잔류염소 농도 저하

○ 급격한 기온 상승으로 공급계통에서의 잔류염소 소모량 증가

○ 관말 잔류염소 관리기준(0.1mg/L) 유지에 주의 필요

□ 장마, 조류발생 등 원수 특성 변화에 따른 수질이상 상황 대비

○ 집중호우에 따른 오염물질 다량유입, 조류 발생 등의 영향으로 공급계통 수질이상 발생 시 주민 피해 최소화

2		개 요

□ 기간 : ‘16. 5. ~ 10. (5개월)

□ 근거 : “2016년 여름철 아리수 수질관리 대책” (수질과-4467, ‘16.5.17)

□ 목표 : 수도꼭지 잔류염소 0.1mg/L 이상

(수인성 전염병 발생시 0.4mg/L 이상)

□ 중점 추진사항

○ 공급계통별 주요지점 잔류염소 감시강화, 염소분산투입시설 최적 운영

○ 조류 경보 발령 등 수질이상시 비상근무체제 가동

○ 잔류염소 미달 우려가 큰 노후 공동주택 집중 수질검사

3		세부 추진계획

폭염·호우 대비 시설물 점검 강화

□ 대    상 : 수질자동측정기(36지점), 염소분산투입시설(2개소)

□ 기    간 : ‘16. 5. 25. ~ 6. 3.

□ 내    용

【 수질자동측정기 점검 】

○ 주변환경 : 직사광선·강수 직접 노출 상태, 침수방지 여부

○ 부대설비 : 환기팬·에어컨 정상가동 여부, 전선 피복상태

○ 소 모 품 : 센서 등 이상 발생시 신속히 교체 가능토록 사전확보

【 염소분산투입시설 소금 운반용 호이스트 안전점검 】

○ 점검강화

- 폭우·강풍에 대비하여 법정 안전검사 주기 단축(2년→1년)

- 법정 안전검사 비대상인 낙성대 호이스트 안전점검 실시

※ 법정 안전검사 대상 및 주기 : 정격하중 2톤 이상, 2년 주기

○ 호이스트 현황

설치장소	정격하중	형식	최근 검사일	법정검사
노량진 배수지	2 Ton	모노레일	2015.8.4	대상
낙성대 배수지	1 Tom			비대상

○ 검사기관 : 국가공인 안전검사 기관[(사)대한산업안전협회]

○ 점검내용 : 베어링·와이어로프 상태, 과부하방지장치 정상작동 여부 등

공급계통 잔류염소 감시 강화

□ 잔류염소 모니터링 : 공급계통별, 관말지점 측정

대상	개소	측정방법	측정주기
배수지, 수도꼭지	36	수질자동측정기	실시간
관말 지점	20	현장측정	1회/1주

□ 측정결과 분석 및 조치

○ 잔류염소 미달 우려 배수지는 시설물 관리부서와 운영방법 협의 조치

○ 관말 잔류염소 모니터링 결과 염소분산 투입농도 조정에 피드백

○ 정수센터 및 관련 수계 수도사업소와 협의하여 잔류염소 농도 조정

염소분산투입시설 최적 운영

□ 하절기(6월~8월) 차염투입 농도 상향조정

(단위:mg/L)

수온 (℃)	정수센터 (송수)	배수지		관말 수도꼭지
		노량진 (차염투입량)	낙성대 (차염투입량)
20 초과	0.40	0.35	0.38	0.15
		(0.10)	(0.12)

※ 차염투입 농도 : 동절기(12월~2월) 0.02mg/L미만, 봄·가을 0.05~0.07mg/L

□ 수질자동감시시스템과 연계하여 차염 투입농도 탄력적 적용

○ SWN 잔류염소 경보기준

(단위:mg/L)

먹는물 수질기준	지점	경보발생 기준
		1단계	2단계
4.0 이하	지역배수지	0.25 미만	0.2 미만
	1·2차 배수지, 수도꼭지	0.15 미만	0.1 미만

○ 경보발생시 조치

- 1단계 : 차염투입 농도 상향 조정

- 2단계 : 차염투입 추가 증가 및 정수센터 잔류염소 상향요청

여름철 수질이상 발생시 대책반 운영

□ 추진기간 : ‘16. 6. 1. ~ 10. 31.

□ 운영시기 : 조류 경보제 발령, 고탁도 발령시

□ 대책반 구성‧운영 : 수질팀장(총괄) 및 근무조 편성운영(2개조)

조별	상황반	측정기반	검사반
	상황전파 및 수질감시	측정기 점검 및 보정	현장 수질측정
1조	공업7 백윤미	환경8 김완기	공업8 강태수 임기제(마급) 이상수
2조	공업8 조재택	환경8 이지혜	시설관리6 이상일 시설관리7 김은태

□ 근무내용

○ 비상연락체제 유지 : 본부(수질과) 및 정수센터(정수과)

○ 현장 수질검사 : 배수지, 수도꼭지 시료채취 및 수질검사

- 배 수 지 : 3개소(노량진, 낙성대, 금천)

- 수도꼭지 : 2개소(사업소 실험실, 백산초교)

○ 대시민 홍보 : 구청 소식지 및 지역언론에 보도자료 제공

※ 4개 구청 홈페이지 및 소식지, 동작뉴스 등 지역신문, 지역방송

○ 수질민원 처리 : 전화민원 응대 및 아리수 품질확인제 추진시 현장 홍보

※「수질사고 발생시 대응 매뉴얼(2015.2.10.개정)」에 따라 근무

노후 공동주택 수질검사

□ 기    간 : ’16. 7. 1. ~ 7. 31.

□ 검사항목 : 5항목(탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

○ 수질기준 초과 시 7항목 추가 검사

※ 추가항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소

○ 잔류염소 관리기준(0.1mg/L) 미달 공동주택 미생물항목 추가 검사

□ 대    상 : 28개 단지

○ 선정기준 : 500세대 이상, 준공 20년 경과 공동주택

연번	자치구	단지수	동수	세대수	비고
1	관악구	4	50	4,926
2	금천구	4	30	3,244
3	동작구	11	100	11,398
4	영등포구	9	81	6,711
합계		28	261	26,279

□ 검사결과 조치

○ 수질기준 적합 : 수질검사 성적서 배부 및 결과 설명

○ 잔류염소 관리기준 미달 : 미생물 항목 추가 검사 및 저수조 체류시간 단축(수위조절) 등 적정 잔류염소 유지 방안 안내

○ 수질기준 부적합

- 원인분석 및 수질개선 방법 안내(관리사무소, 입주자대표회의)

- 개선시까지 지속적 관리(부적합 관리카드 작성)

4		행정사항

□ 여름철 대비 수질자동측정기 점검결과 본부 보고 : ‘16.6.10.까지

□ 노후 공동주택 수질 검사결과 본부 보고 : ‘16.10.10.까지

붙임 : 1. 노후 공동주택 명단 1부.

2. 수질사고 보고서 서식 1부.  끝.

[붙임1]

연번	아파트명	주소		준공 년도	동수	세대수	공용배관 재질			저수 용량 (톤)
							펌프실내	공동구 (펌프실~동입구)	동지하 (동입구~동입상)
1	******	***	**********	**********	*	****	***	***	***	******
2	*****	***	***********	**********	*	****	***	***	***	******
3	****	***	***********	**********	*	****	***	***	***	******
4	****	***	***********	**********	**	******	***	***	***	******
5	**	***	*******	**********	**	******	***	*** ***	*** ***	******
6	***	***	*********	**********	**	****	***	***	***	****
7	**	***	*******	**********	*	****	*** ***	*** ***	*** ***	******
8	**	***	*******	**********	*	****	***	***	***	******
9	**	***	*********	**********	**	****	*** ***	*** ***	*** ***	****
10	**	***	*******	**********	*	****	***	***	***	******
11	****	***	********	**********	*	****	***	***	***	******
12	****	***	*********	**********	**	****	***	***	***	******
13	***	***	**********	**********	*	****	***	***	***	******
14	*** ****	***	***** ***	**********	**	******	***	***	***	******
15	****	***	**** *****	**********	**	******	****	****	****	******
16	******	***	******	**********	*	****	****	****	****	******
17	*****	***	*****	**********	*	****	****	****	****	******
18	**	***	******	**********	**	******	****	****	****	******
19	** ******	***	*******	**********	*	****	****	****	****	******
20	**	***	*******	**********	**	******	****	****	****	******
21	*****	***	*******	**********	*	******	****	****	****	******
22	*****	***	*******	**********	*	****	****	****	****	******
23	**	***	*******	**********	*	****	****	****	****	******
24	****	***	******	**********	*	****	****	****	****	******
25	****	***	********	**********	**	******	****	****	****	******
26	** *****	***	********	**********	**	******	****	****	****	******
27	*****	***	********	**********	**	****	****	****	****	******
28	**** ***	***	********	**********	**	****	****	****	****	******

노후 공동주택 명단

[붙임2]

수질사고 (최초․중간․최종) 보고서

(00년 0월 0일, 00:00현재)

보고 기관명		보고자	직	성명	전화번호 (FAX)

1. 사고개요

가. 일  시 :   년   월   일   시    분(   요일)

나. 장  소 :

다. 사고내용

○

라. 사고원인

○

마. 수계현황

○

2. 피해범위

○ 영향여부(취수․급수 중단시간, 비상급수 방법 등)

3. 수습(조치)현황

가. 사고접수시간 :  년  월  일  시  분(신고자 ○○○ → 접수자 ○○○)

나. 시간대별 수습(조치)사항

일 자	시 간	주 요 조 치 내 용

다. 비상급수 대책

4. 향후조치계획

○ 방제작업 완료예정 일시, 사고원인조사 및 향후 조치계획

5. 기타

○ 언론취재여부 등

※ 필요시 붙임자료 첨부