문서번호	정수과-2219
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김상현		하은경	05/23 오세영
협 조
	행정관리과장			권혁명
	정수시설과장			남효돈

2016년 여름철 아리수 수질관리 계획

2016. 5.

암사아리수정수센터

(정수과)

2016년 여름철 아리수 수질관리 대책

여름철 가뭄 및 우기 기간 중 취수원수 수질의 실시간 자동측정 감시와

수질관리를 강화하여 건강하고 안전한 수돗물 생산․공급에 철저를

기하고자 함.

Ⅰ		여름철 기상 및 수질 현황

□ 2016년 기상 전망         ※ 기상청 2016년 여름철 날씨전망(’16.2.23.)

- 기온은 평년(23.6℃)과 비슷하겠으나, 북태평양 고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일 때가 있겠음.

- 강수량은 평년(723.2㎜)과 비슷하겠으나, 강수량의 지역적인 편차가 크겠으며 저기압과 대기 불안정에 의해 많은 비가 내릴 때가 있겠음.

□ 년도별 강우량

- ’15년도 6～9월 여름철 총강수량은 서울지역 424, 충주댐 390, 소양댐  484mm로 전년도(’14년)  동기간에 비해 다소 낮은 수준을 나타냈음.

※ ‘14년 강수량 : 서울 567, 충주 563, 소양(춘천) 440mm

(단위 : mm)

구 분	2012년			2013년			2014년			2015년
	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양
계	1,218	894	771	992	707	1,328	567	563	440	424	390	484
6월	23	81	95	28	120	71	98	63	64	99	91	63
7월	518	325	236	676	243	871	208	93	117	226	162	249
8월	465	325	299	149	222	214	173	284	170	73	107	146
9월	212	163	141	139	122	172	88	123	89	26	30	26

□ 팔당댐 방류량 및 원수 탁도 현황(2015년)

(단위 : NTU)

구 분	팔당댐방류량(CMS)		광암(팔당)탁도		암사(잠실)탁도
	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	129	104	3.1	2.3	7.0	4.0
7월	719	197	18.0	4.2	35.0	7.0
8월	404	121	7.3	2.4	18.0	5.0
9월	115	82	3.7	2.4	6.0	4.0

※ 연도별 팔당댐 방류량 및 탁도현황 :【붙임 1】

□ 2016년 여름철 수질 전망

- 현재까지는 대체적으로 양호한 수질 유지(안정적 정수처리)

- 금년에도 대기 불안정에 의해 지역별로 많은 비가 예상되며, 장마시까지 팔당댐 방류량을 지난해 여름철보다 감량 할 경우, 조류 조기발생 및 냄새  유발물질(지오스민, 2-MIB) 증가 우려

- 우기 및 집중호우로 원수 수질급변 할 경우, 정수처리시 수질관리 강화 필요

※ 장마철 주요 현상

구 분	평상시	우기철	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	5~500	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전 효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10~20

Ⅱ		추진 기간

□ 추진기간 : 2016. 5. 15 ～ 10. 15일 (5개월간)

※ 근거 : 2016년 여름철 종합대책(기획담당관-6579,’16.5.13)

2016년 여름철 아리수 수질관리 대책 알림(수질과-4512,’16.5.18)

Ⅲ		수질관리 목표

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	우기,가뭄시
탁 도(NTU)	0.5이하	0.04~0.08	0.1이하
알칼리도(mg/L)	-	40~50	20이상
pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8이상
잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성 전염병 우려시 0.4이상)

※ 우기철 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 원수 수질이

30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅳ		여름철 수질관리 대책

	원수 수질 특성
⚫ 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도 급변 ⚫ 집중호우 초기에 오염물질 다량 유입으로 염소 요구량 증대 ⚫ 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가 ⚫ 관말 취약지역 적정 잔류염소 유지관리 어려움 예상 등

우기철 수질관리

□ 사전 준비사항

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제 점검

∙ 약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 튜브 등 노후부품 교체 및 시운전

∙ 가성소다, 소석회 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

- 정수약품 사전 확보

∙ 응집제 30일, 알칼리제 및 소독제 10일분 이상

∙ 폴리아민(여과 보조제) 사전준비 및 투입배관 점검

- 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등 포함) 점검・정비

- 원수 수질 급변시 대비, 약품투입 조견표 정비 비치(중앙제어실, 수질시험실 등)

∙ 탁도 상승시와 하강시 구분하여 운영

- 취수장 바스크린 및 이동밴드스크린의 정비로 협잡물 제거 철저

- 혼화기, 응집기, 슬러지 수집기 사전 정비하여 고탁도 기간 중 고장으로 방치 되는 사례가 없도록 조치

- 응집지, 침전지, 여과지 시설정비는 우기전 완료하여 우기 동안은 가급적 각종 정수시설 운휴가 없도록 조치

□ 수질관리 대책

- 초기 강우시 비점오염원 다량 유입에 따른 전․후 잔류염소 처리 철저(소독 강화)

∙ 강우 직후 취수장 도달시간을 감안한 암모니아성질소, 전기전도도 감시 강화

∙ 염소투입량 부족을 대비한 예비 염소투입기 점검 및 가동대기 상태 유지

- 수질관리 목표수질(탁도 등) 준수를 위한 약품투입 등  운영관리 철저

- 공정별 현장순찰을 강화하고 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

- 쟈 - 시험을 강화하여 적정약품 투입토록 수질시험 강화

- 침전지 밀도류 발생을 방지(원수 탁도 회복기 수질관리 유의)

- 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지 콜렉터 가동횟수 가감 운영

- 수질관리 운영요원 자체 직무교육 실시(이론 및 현장교육 등)

∙ 고탁도 발생징후 사전 동향파악 철저로 정수약품 적정 투입

⇒ 일기예보, 팔당댐방류량, 한강수위, 상류 취수장의 SWN 결과 등

∙ 생산책임자 : 야간 및 공휴일 취약시간 집중 수질관리

조류 발생에 따른 수질관리

□ 남조류 발생

- 여름가뭄이 발생하면 일조량, 수온증가 등으로 인해 팔당호 등 정체수역에 물꽃 현상이 일어나고 남조류가 크게 증가하여 냄새 유발(지오즈민, 2-MIB)

□ 수질관리 대책

- 조류경보제 발령에 따라 단계별 분석 강화

- 조류대책 상황실 설치 및 특별 비상근무 실시

- 상수원 및 취수원 수질검사(조류,지오스민, 2-MIB) 강화

∙ 주 1회 이상 (경계이상 발령시 주 2회 이상)

- 조류(엽록소) 연속측정기(클로로필-a) 운영 및 모니터링 철저

- 취수구 주변 조류차단막 설치 운영(장마시 임시 철거)

- 정수처리 강화

∙ 중염소 투입 검토

∙ 원수 pH 상승시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

∙ 고도정수처리시설 적정 운영(오존주입 및 활성탄흡착지 역세척 강화)

- 물연구원에서는 취수 및 상수원수에 대한 수질 분석을 강화하고, 분석 결과는 신속하게 정수센터에 통보하여 자료 공유

- 원수 조류경보제 기준물질(유해 남조류) 초과 발생시 단계별 조치

단계별	조 치 사 항
관 심	- 주2회이상 시료 채취, 세포수 및 취기 분석 정성분석(필요시 마이크로시스틴 등 독소 분석)
경 계	- 주2회이상 시료 채취, 세포수 및 취기 분석 독소 정량분석(마이크로시스틴 등 독소 분석 병행)
대발생	- 주3회이상 시료 채취, 세포수 및 취기 분석 마이크로시스틴 등 독소 분석

※ 2016년도 조류경보제 시행계획(수질과-3275호, ’15.4.11)

’16년 조류경보제 변경 시행

○ 구간 분리 : 상수원(강동~잠실), 친수구역(잠실~행주)

○ 경보 지표 : 2항목(클로로필-a, 남조류) ⇒ 1항목(남조류)

○ 발령 용어 : 주의보, 경보, 대발생 ⇒ 관심, 경계, 대발생

○ 상수원구간 발령기준 변경

구 분	기 존	변 경
관 심 (주의보)	클로로필-a 15㎎/㎥ 이상 남조류세포수 500세포/㎖이상	남조류 1,000세포/㎖ 이상
경 계 (경보)	클로로필-a 25㎎/㎥ 이상 남조류세포수 5,000세포/㎖이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상
대발생(대발생)	클로로필-a 100㎎/㎥ 이상 남조류세포수 100만세포/㎖이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상

○ 수질측정 지점, 항목, 방법

- 지 점 : 취수장 ⇒ 한강다리 4지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

- 항 목 : 탁도, 투명도 추가

- 방 법 : 표층채수 ⇒ 수심별 3지점 채취 후 시료 혼합(통합채수)

□ ’16년 상수도분야 시정리스크 관리 철저

- 정수처리 공정별 수질자동측정기 관리 및 리스크 기준 유지 철저

- 시정리스크 모니터링 및 경보 발령시 신속한 대응 및 보고

◇ 시정리스크 항목 : 6항목(원․정수 주요항목)

․ 원수 : 4항목 (pH, 암모니아성질소, 남조류 세포수, 조류독소)

․ 정수 : 2항목 (탁도, 총트리할로메탄)

※ 2016년 시정리스크 관리계획(평가담당관-2449,2016.4.18.)

여름철 잔류염소 관리

□ 잔류염소 목표 관리

- 공급 계통에서 잔류염소 소모가 증가하여 관말 잔류염소가 평상시 보다       낮아짐으로 정수센터와 수도사업소 유기적인 협의체계 유지

- 관말잔류염소 0.1~0.3mg/L(수인성 전염병 발생시 0.4mg/L 이상) 적정 유지

□ 대  책

- 정수센터 잔류염소 목표값 설정 운영 (0.3~0.6mg/L)±0.04

- 초기 강우로 오염물질 다량 유입시 등 취약시기 대비 집중관리

∙ 전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저

수질 이상시 대처방안

□ 위기대응 현장조치 매뉴얼에 따라 사고대책반 즉시 가동

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치에 철저를 기하고, 취수 및 생산중지 여부 등 결정 시 즉시 보고

※ 행동기관(생산분야)현장조치 행동매뉴얼 일부개정(정수과-409,2016.2.3.)

□ 본부에 주민공지 대상지역 선정 요청

- 지역 유선방송 등을 활용하여 지역주민에게 공지함으로써 주민 건강 위해 상황 최소화 조치 (수도사업소)

□ 인력, 장비를 적기 투입하여 즉시 응급조치 및 복구

Ⅴ		행정사항

□ 추진부서 및 주요 업무

과별	주 요 업 무	비고
행정관리과	- 수질사고 발생시 위기대응 현장조치 매뉴얼에 의한 사고 대책반 운영 등
정수과	- 약품 저장시설 및 투입시설 일제 점검 실시 - 정수약품 사전 확보 (30~10일 이상) - 정수처리 공정별 수질자동측정기 점검 실시 - 여름철 잔류염소 관리 철저 - 조류경보제, 시정리스크, 수질관리 철저 거품발생시 고도처리 세척 주기 조정 등 대응 철저 - 제어실 S-OJT 교육 실시 - 여름철 소비량 증가에 따른 생산공급 관리 철저 등
정수시설과	- 취수장 바스크린 및 이동밴드스크린 점검 실시 - 응집지, 침전지, 여과지 시설 정비는 우기전 완료 우기 동안은 가급적 운휴가 없도록 사전 조치 등

붙임 : 1. 연도별 팔당 방류량 및 탁도 현황

2. 한강 상류댐 방류량별 유달시간

3. 수질사고 수습대책 실무 조직 및 임무

4. 재해유형별 사고 수습대책 행동 조직

5. 수질사고 발생시 보고 서식

6. 응집제 및 가성소다 조견표

7. 오존·과산화수소 주입농도 조견표(안).

8. 정수약품 확보현황

9. 시정리스크 지표  끝.

【붙임 1】

연도별 팔당댐 방류량 및 탁도 현황

□ 팔당댐 방류량 현황

(단위 : CMS)

구 분	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	6,675	1,246	553	190	2,164	419	360	209	129	104
7월	13,317	4,653	4,505	996	15,057	2,915	542	225	719	197
8월	3,160	2,057	4,763	1,328	3,117	968	1,732	421	404	121
9월	761	264	2,558	963	5,002	461	720	276	115	81

□ 원수 탁도 현황

(단위 : NTU)

구분	2011년				2012년				2013년				2014년				2015년
	광암(팔당)		암사(잠실)		광암(팔당)		암사(잠실)		광암(팔당)		암사(잠실)		광암(팔당)		암사(잠실)		광암(팔당)		암사(잠실)
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	148	16.2	87.5	22.1	6.1	4.0	13.7	5.2	11.8	4.8	31.6	12.1	3.4	2.1	24	6	3.1	2.3	7	4
7월	470	83.4	845.7	105.9	253	25.8	228.5	35.0	744	68.2	657.3	90.6	2.9	1.8	17	5	18	4.2	35	7
8월	151	24.9	209.1	29.6	99	17.1	137.7	27.7	42	11.3	55.8	18.2	12.0	3.6	72	11	7.3	3.4	18	5
9월	55.0	7.3	8.8	5.0	90	14.5	74.9	17.0	51	8.1	71.2	16.2	3.8	2.9	11	6	3.7	2.4	6	4

【붙임 2】

한강 상류댐 방류량별 유달시간

구 분	200 CMS	1,000 CMS	3,000 CMS	5,000 CMS	10,000 CMS	15,000 CMS
팔당~강북 7.5 km	10.4	1:24	1:11	1:04	0:53	0:45
팔당~ 암사 17.8 km	49.4	3:34	3:03	2:45	2:16	1:54
팔당~풍납 22.9 km	63.6	4:35	3:57	3:33	2:54	2:27
팔당~자양 23.7 km	65.8	4:45	4:04	3:40	3:01	2:33
의암댐~팔당 69.2 km	629.8	10:50	8:25	7:10	6:30	6:10
충주댐~팔당 118 km	242.1	17:35	14:40	12:40	10:05	8:20
청평~팔당 24.5 km	136.1	4:40	3:20	2:50	2:40	2:30
여주~팔당 56.3 km	156.4	9:15	7:40	6:40	5:20	4:40

※ 200 CMS : 계산값 (소양, 춘천, 충주댐 -100 CMS, 팔당댐 - 200 CMS기준)

1,000~15,000 CMS : 한강홍수통제소 자료

【붙임 3】

수질사고 수습대책 실무 조직 및 임무

			상황실 (본부)
			생 산 부
										기술지원 (물연구원)
상 황 반 (본부 수질과)				현장조사반 (수질분석부)					정수처리반 (정수센터)

․ 사고접수 및 전파, 보고      ․ 사고발생지역 환경조사       ․ 응급조치 및 복구

․ 사고대처방향 보고          ․ 사고원인 및 피해조사       ․ 취수 및 급수정지 여부 결정

․ 유관기관간 협조체계 유지     ․ 시료채취 및 분석           ․ 비상급수체계 구축

(수도사업소)

․ 인력 및 장비동원

․ 방제장비 및 정수약품 공급

․ 취수중단, 급수정지 및 재개 등 언론홍보

【붙임 4】

재해유형별 사고 수습대책 행동 조직

소장

총괄반장

(정수과장)

재해유형		상황반			생산반			복구반
□ 상수원 수질악화 등 수질오염 발생시		행정관리과			정수과			정수시설과
□ 식용수 시설/설비파괴 발생시 ① 관로시설 파손 ② 대정전사고 ③ 침수사고		행정관리과			정수과			정수시설과
④ 화재발생		행정관리과			정수과			행정관리과
⑤ 염소가스 누출		행정관리과			정수과			정수과
□ 식용수 시스템 운영중단 ① 장기간 가뭄에 의한 취수장애		행정관리과			정수과			정수시설과
② 전산시스템 마비 (사이버 테러)		행정관리과			정수과			정수시설과
□ 식용수 저수지 댐 손상 서울시 해당없음		-			-			-

※ 행동기관(생산분야)현장조치 행동매뉴얼(정수과-409,2016.2.3.)

【별첨 5】

수질사고 발생 보고

( 암사아리수정수센터 )

수 신 : 본부 생산부(FAX : 02-3146-1319)

발 신 : 암사아리수정수센터

□ 발생일시 :     년   월   일    시    분

□ 발생장소 :                              (사고발생장소 약도 별첨)

□ 사고원인 :

□ 피해상황(급수정지)

□ 조치사항(시간별)

□ 비상 급수대책

□ 기타 참고사항

【붙임 6】

응집제 및 가성소다 조견표

탁 도	알칼리도(mg/L)
	31이상	30~28	27~25		24~22		21~19		18~15
	응집제	응집제	응집제	NaOH	응집제	NaOH	응집제	NaOH	응집제	NaOH
5	9~12
10	10~12
15	11~13	11~12
20	12~14	12~13
25	14~15	13~14	13~14	7
30	15~17	14~16	14~16	7
35	17~19	16~17	16~17	7	15~16	10
40	18~20	18~20	17~19	7	17~18	10
45	19~20	18~19	18~19	7	18~19	15	18~19	25
50	20~21	19~20	19~20	10	18~19	15	18~19	25
55	21~23	20~22	20~21	10	19~20	15	19~20	25	19~20	30
60	22~24	21~23	21~22	10	20~21	15		25	20~21	30
65	23~24	22~23	22~23	10	22~23	20	22~23	25	22~23	30
70	24~26	23~24	22~24	10	22~23	20	22~23	25	22~23	30
80	25~26	24~25	23~24	10	23~24	20	23~24	25	23~24	35
90	26~27	25~26	24~25	10	24~25	20	24~25	25	24~25	35
100	26~28	25~27	25~27	15	25~27	20	25~26	30	25~26	35
120	28~30	26~28	25~27	15	25~26	20	25~26	30	25~26	35
140	30~32	27~30	27~30	15	27~30	20	26~28	30	26~28	40
160	32~33	28~32	28~30	15	27~30	20	27~28	30	25~27	40
180	33~34	29~32	29~32	20	29~32	25	28~30	35	28~29	40
200	34~35	30~33	30~32	20	30~32	25	29~31	35	29~30	40
250	37~38	34~35	34~35	25	33~34	25	33~34	35	33~34	45
300	40~42	38~40	37~40	25	37~39	25	37~39	40	37~39	45
350	42~43	41~42	41~42	30	40~41	30	40~41	40	40~41	45
400	45~46	44~45	44~45	30	43~44	30	43~44	45	43~44	50
450		47~48	46~47	30	45~46	35	44~46	45	44~46	50
500			48~50	35	46~48	35	45~47	45	45~47	50
550			51~52	35	48~50	40	48~50	50	48~50	60
600			53~54	35	51~52	40	51~53	60	50~52	60
650					53~55	50	54~55	60	53~54	60
700					55~60	50	55~56	60	54~55	60

【붙임 7】

오존·과산화수소 주입농도 조견표(안)

냄새물질 농도 (ng/L)	지오스민		2MIB
	오 존 (mg/L)	과산화수소 (mg/L)	오 존 (mg/L)	과산화수소 (mg/L)
8	0.3	0.2	0.4	0.3
10	0.3	0.2	0.4	0.3
15	0.4	0.2	0.5	0.3
20	0.4	0.3	0.5	0.3
30	0.5	0.3	0.6	0.4
40	0.5	0.3	0.7	0.4
50	0.6	0.4	0.8	0.5
60	0.6	0.4	0.8	0.5
70	0.7	0.4	0.9	0.5
80	0.7	0.4	0.9	0.6
90	0.8	0.5	1.0	0.6
100	0.8	0.5	1.0	0.6
120	0.9	0.6	1.2	0.7
140	1.0	0.6	1.2	0.8
160	1.1	0.7	1.4	0.9
180	1.2	0.7	1.5	1.0
200	1.3	0.8
230	1.4	0.9
250	1.5	1.0

※ ‘15년 조류경보 기간에 AOP 운영결과를 분석하여 작성된 조견표 (지오스민 최대 49 ng/L, 2MIB 최대 102 ng/L)

【붙임 8】

정수약품 확보현황

구분		재고량 (톤)	투입율 (ppm)	일투입량 (톤)	사용가능일수(일)	비고 (상수도유지관리 매뉴얼)
응집제	PAC	741	15	18	41
	PAHCS	445	22	26	17
	합계	1,186			58	30일분 이상
염소		80	3.3	4	20	20일분 이상
산소		45	3.5	4	11	10일분 이상
이산화탄소		45	3.1	4	12	10일분 이상
가성소다 50%		338	2.6 (‘13년 기준)	3	108	10일분 이상
폴리아민		13	0.3 (‘14년 기준)	0.4	36	10일분 이상

※ 취수량 120만톤 기준, 2015년 약품 투입율 기준으로 작성

【붙임 9】

2016 시정리스크 지표

□ 리스크명 : 상수도수질오염사고가 발생할 위험

관리대상 지표	경보기준		지표 주기	수집 방법
	주의	경고
취수원수 수질오염도(암모니아 질소)	1.5 mg/L이상		일	자동
수돗물 수질오염도(탁도)	0.166	0.182 NTU	일	자동
취수원수 수질오염도(pH)	9.5 이상		일	자동
수돗물 수질오염도(총트리할로메탄)	0.095	0.1mg/L	분기	수동
한강상류 수질오염도(남조류세포수)	10.000 cells/mL		주	수동
한강상류 수질오염도(조류독성물질)	500 cells/mL		주	수동

※ 2016년 시정리스크 관리계획 (평가담당관-2449,2016.4.18.)