	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축 신고에 따른 협의 결과 회신 [강동경희대학교병원(상일동 149)-증축 및 대수선]

1. 강동구청 건축과-13529(2016.05.17.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

○ 위  **************************

****** ********************강동경희대학교병원

○ 건물규모 : R.C조,   14/5층,  연면적 77,574.66㎡,  1개 동 중,

○ 주 용 도 : 의료시설

○ 증축 및 대수선 사항

- 증축 : 지하4층 연결통로 증축 61.72㎡(본관 48.04㎡, 별관 13.68㎡)

- 대수선 : 지하4층 방화구획 변경 및 지하벽체 일부 철거

나. 협의결과회시

○ 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항에 의거 특정소방대상물에 해당되지 않아 건축허가 동의 대상에서 제외되며,

○ 본 건축물 증축부분에 대하여 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표5]에 의거 스프링클러설비와 유도등을 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치(증설)하여야 합니다.

3. 아울러, 소방시설 공사를 자진하여 설치하려고 하는 경우에는 「소방시설공사업법」 13조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 반드시 강동소방서 예방과(☎ 02-485-8119)에 착공신고 후 소방시설공사를 진행하여야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	배미순		예방과장	전결 05/23 김주호
협조자
시행	예방과-9832	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)