문서번호	토목부-10220
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	05/23 김영수

오수중계펌프장 유입 오수관 연결부 흙막이 가시설 변경 및 유출부 선형변경 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

오수중계펌프장  유입오수관 연결부 흙막이 가시설 변경 및 유출부 선형변경  검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

6차로 확장공사에 저촉되는 오수중계펌프장을 이전하여 설치중  유입 오수관 구간 흙막이 가시설 변경 및 유출부 선형변경 사항이 발생되어 검토보고 드림.

관련근거

○ 오수중계펌프장 유출·입 오수관 연결작업 변경 실정보고

(선사고덕0420-117호, ‘16. 5. 9.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

현 황

○ 6차로 확장공사에 저촉되는 기존 오수중계펌프장을 성토부 법면으로 이전하여 설치중 유입되는 기존 오수관과 신설관 연결작업 구간 흙막이 가시설이 설계서에 누락되어 있음.(심도 4.5m)

○ 유출부 기존관 연결작업 위치는 임시개통된 도로보다 높은곳으로 연결하도록 설계되어 하류쪽으로 선형변경 필요(유출부 오수관로 연장 20m → 65.8m)

추진경위

○ 2010.12. : 교통우회를 위한 임시도로 개통

○ 2014.11. : 오수중계펌프장(이설) 공사 착공

○ 2015. 6. : 오수중계펌프장 흙막이가시설 실정보고 승인

○ 2015. 7. : 이설 오수중계펌프장 전기설비에 대한 사용전 검사완료

검 토

○ 오수 유입부 연결작업 부위는 심도가 4.5m로써 흙막이 가시설이 필요한 실정임으로 가시설 공법 비교 검토 결과 작업기간 단축, 경제성, 안정성 등을 만족하는 조립식 간이흙막이(TS판넬) 공법으로 반영이 필요함.

- 조립식 간이흙막이(TS판넬) 설치 규모 H=4.5m, B=3.0m, L=6.0m

○ 유출부 오수관로 연결 위치가 임시개통 된 도로보다 높아 연결작업이 불가능 함으로 적정 구배를 줄수 있는 하류쪽으로 선형변경이 필요함.

○ 단가검토

- 「공사계약일반조건」 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단간 적용

∴(강제) 협의율(90.57%)=〔설계가(100%)+낙찰율(81.143)〕/2

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	1식	10,398	41,004	30,606
제 경 비	1식	1,202	4,996	3,794
공사원가	1식	11,600	46,000	34,400
부가가치세	1식	1,160	4,600	3,440
도급공사비	1식	12,760	50,600	37,840
관급자재	1식	-	-	-
총공사비	1식	12,760	50,600	37,840

감리단 검토의견

○ 유입부 기존 오수관로의 심도(h=4.5m)가 깊어 터파기 굴착시 굴착사면 붕괴위험과 주변도로에 대한 과다한 침범으로 차량통행 어려움이 예상되므로 흙막이 가시설을 적용 하고자 하며, 흙막이 가시설 공법은 안정성, 경제성, 시공성 등을 고려한 조립식 간이 흙막이공(TS판넬 공법)을 적용하고자 함.

○ 유출부 오수관로는 최단거리로 기존관로와 연결토록 설계되어 있으나 임시개통을 위해 개설된 도로의 저점부 횡단으로 포장면보다 매설될 오수관로가 높아 연결작업이 불가능 함으로 지하매설 횡단 가능한 곳으로 오수관로 선형변경이 필요함.

조치계획

○ 오수중계펌프장 유입부 연결작업을 위한 흙막이 가시설(TS판넬) 설치와 유출부 선형변경에 대하여 감리단 검토의견과 같이 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 37,840천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.