문서번호	정보통신보안담당관-10501
결재일자	2016.5.23.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

				시 민
실무사무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관		정보기획관
이복수	이명원	박웅수		05/23 代신종우
협 조

- S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축 -

준 공 검 사  결 과 보 고

2016. 5.

정보기획관

(정보통신보안담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축 -

준 공 검 사  결 과 보 고

S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축사업이 완료되어 현장의 설치상태, 시스템 개통, 제출도서 등을 확인 검수하고 준공처리에 적정한 것으로 판단되어 보고 함.

Ⅰ				관 련 근 거

□ S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축계획(’16.2.11)

□ S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축시행(‘16.2.29)

Ⅱ				사 업 개 요

□ 건    명 : S-Plexcenter 초고속정보통신망 구축

□ 시설내역

○ 초고속정보통신망 연계용 백본 4식 설치

○ 행정망 및 무선인터넷 서비스용 스위치 3대 설치

○ 구내통신망 구성을 위한 광케이블 1식 포설

□ 계약금액 : 344,871,720원

□ 계약업체 : 블랙썬 주식회사

□ 사업기간 : 2016. 3. 18 ～ 5. 7

Ⅲ				세부 시설현황

□ 설치장소

○ 상암동 S-Plexcenter

- 20층(통합보안관제센터), 17층(클라우드센터),

2층(교통방송 전산실 및 통합정보통신실)

□ 설치내역

품 명		규 격	단 위	수 량
구축 장비	백본스위치 (e-seoul net)	10-Slot chassis Fan포함 1EA, Bandwidth/Per Slot당 80Gbps이상 지원 2EA, Backplane capacity 128G 이상 지원	대	2
	백본스위치 (u-seoul net)	10-Slot chassis Fan포함 1EA, Bandwidth/Per Slot당 48Gbps이상 지원 2EA, Backplane capacity 48G 이상 지원	대	2
	광스위치 (행정망)	24-port 1000BASE-X SFP, 2 XFP ports(스위칭 220Gbps) 1EA	대	2
	광스위치 (무선망)	48-port 1000BASE-X SFP, 4 XFP ports(스위칭 220Gbps) 1EA	대	1
시설 내역	광케이블 포설	난연 OM3 M/M 48C	M	420
	광케이블 성단	접 속	코아	192
	광케이블 시험	코아당 OTDR 시험	코아	112
	광분배함	SC 48C	개	6
	피그테일	M/M SC-SC	개	96
	광점퍼코드	5M	개	100
	GBIC	1GBASE-SX SFP, LC Connector	개	83

□ 추진경과

○ 사업자선정 및 현장실사             : ‘16. 3.18 ~ 3.28

○ 네트워크 구성방향 설계             : ‘16. 3.29 ~ 3.31

○ 장비 납품 및 설치                  : ‘16. 4. 4 ~ 4. 8

○ 초고속망 개통                      : ‘16. 4.11 ~ 4.15

○ 구내망 광케이블 포설               : ‘16. 4.15 ~ 4.20

○ 개별 및 통합시험                   : ‘16. 4.25 ~ 4.29

○ 장비 시운전                        : ‘16. 4.30 ~ 5.12

○ 장비 운영상태 등 점검 및 준공검사  : ‘16. 5.13 ~ 5.19

Ⅳ				종 합 검 사

□ 주요내용 : 납품수량 및 설치, 동작운영 상태 등

품 명		수량	단위	납품 및 설치기간	설치자	설치장소	결과
납품 장비	백본스위치 (e-seoul net)	2	대	4. 4~4. 8	양선규외4명	S-Plexcenter 20층 정보보호 시스템실	정상
	백본스위치 (u-seoul net)	2	대				정상
	광스위치1 (행정망)	2	대				정상
	광스위치2 (무선망)	1	대			2층 통합 정보통신실	정상
시설 내역	광케이블포설	420	M	4.15~4.20	양선규외4명	S-Plexcenter 20층 정보보호 시스템실 ~ 2층(통합정보 통신실,교통방송전산실), 17층 클라우드센터	정상
	광케이블성단	192	코아
	광케이블 최종시험	112	코아
	광분배함	6	개
	피그테일	96	개
	광점퍼코드	100	개
	GBIC	83	개

□ 검 수 자 : 방송통신5급 이명원, 방송통신5급 이복수, 방송통신7급 김헌성

□ 검수방법 : 체크리스트 의거 현장점검 및 준공도서 등 적정여부 검수

□ 검수결과 : 과업지시서의 요구사항대로 적합하게 구축되었음

□ 성 과 물

① 사업완료 보고서

② 사진첩

③ 개별 및 통합시험 결과

④ 광케이블 선번장 및 시험결과

□ 검수기간 : 2016. 5.13 ～ 5.19

Ⅴ				향 후 계 획

□ 납품 검수조서에 의거 사업완료 조치(재무과)

□ 검수일로부터 1년간 월1회 정기점검

붙 임 : 1. 준공내역서 1부.

2. 납품 및 설치사진 1부.

3. 설치장비 체크리스트 1부.

4. 개별 및 통합시험 결과 1부.

5. 광케이블 선번장 및 시험결과 1부.

6. 사업완료 보고서(별도붙임) 1부.  끝.