문서번호	설비부-4575
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	03/28 권오식
협조

『인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사』

실정보고내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사』

실정보고내용 검토보고

『인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사』 시행중 시공사로부터 설계변경 실정보고가 있어 검토하고 보고 드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 기계설비공사(2차)

□ 공사규모 : 서울혁신파크 8동 리모델링(지하1층, 지상4층)

□ 공사기간 : 2016.01.20 ～ 2016.04.15.(총차 - ′15.11.13∼′16.04.15)

□ 공사금액 : 307,081,795원(총차 - 320,081,795원)

□ 시 공 사 : 광성피앤드씨(주) 대표 최종현

관련근거

□ 소방감리원 실정보고 : SW-감-16-03-1101(2016.3.18.)

□ 시공사 실정보고 : 광피 2016-06(2016.3.24.)

주요 실정보고 내용

□  분야별 세부 내용

분야	구분	사유	변경 내용
기계	시공물량 (철거) 증가	1층 천장마감높이 변경(3m→3.3m)으로 노출배관 철거	∙급수배관(D32),온수·환수관(D20,D25) 배수배관(D100) 철거 ∙공조배관(D50) × 4열 철거
		2층 소화배관 신설 및 건축평면 변경(칸막이 설치)	∙공조덕트 철거 400×950×2개소, 400×600×1개소 550×1200×1개소

분야	구분	사유	변경 내용
기계	시공물량 (철거) 증가	4층 건축 평면변경으로 입상 P.D 철거	∙보일러 연도(D800), 공조배관(D65,D100,D125,D200) 2열 소방배관(D65), 급수관(D65) 철거 ∙공조덕트 철거 1500×550×2개소, 450×450×2개소
		2층 소화배관 신설 및 건축평면 변경(칸막이 설치)	∙공조덕트 철거 400×950×2개소, 400×600×1개소 550×1200×1개소
		4층 천장마감높이 변경(2.8m→3.2m) 으로 노출배관 철거	∙공조배관(D400)×4개소 ∙공조기 스팀 및 급·배수(D65)×6개소
		옥상층 가건물 철거로 내부 장비 철거	∙공조기 및 배전반 철거
	신규공정 (인생이모작 지원과 요청 사항)	1층 요리교실 수전 및 배기 추가	∙싱크대 수전×5개소, 배기×7개소, 온수기×5대
		3층 화장실 리모델링	∙양변기×6, 소변기×2, 온수기×3 전기방열기×3, 드라이기×3 장애인용화장실×1개소, 환풍기×6
소방	시공물량 증가	설계시 천장고 미확정으로 스프링클러헤드 수량 누락	∙지하1,지상1·4층 천장내부 상향헤드 168개 추가(270→438)
		스프링클러헤드 증가로 유수검지장치 및 배관 증가	∙유수감지장치 용량 증가(D80,125→D100,150) ∙메인관 상향 및 가지배관 추가

공사비 현황

구분	당 초	변 경	증감	비고
기계	123,001,116	172,551,254	증)49,550,128
소방	184,080,679	208,389,748	증)24,309,069
계	307,081,795	380,940,990	증)73,859,195

검토 내용

□ 건축 평면계획(사무실 배치 및 천장고 상향) 변경으로 인하여 스프링클러 헤드 설치 및 노출배관 철거 물량이 증가되고 사업주관부서(인생이모작지원과)의 요청사항을 반영하기 위하여 설계변경이 필요한 사안으로

□ 소방 감리 및 기계설비 시공사 실정보고 사항을 검토한 결과 검토의견이 타당하여 승인하고자 하며

□ 설계변경은 ‘설계변경 소위원회’의 심의 후 심의결과를 반영하여 변경하고자 함.

향후 계획

□ 2016. 4. 4 : ‘설계변경 소위원회’ 심의

□ 2016. 4. 6 : 설계변경 시행 및 변경계약 체결

□ 2016. 4.15 : 공사 준공

붙임  1. 감리실정보고(소방) 1부.

2. 시공사 실정보고(기계) 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 도면 1부. 끝.