함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(가좌배수지외 1개소 내부방수, 방식공사)

1. 급수운영과-11352(2016.5.13)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『가좌배수지외 1개소 내부방수, 방식공사』 후 통수전 수질검사를 하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명  :  가좌배수지외 1개소 내부방수, 방식공사

나. 공사개요  :  홍은,가좌배수지 내부 방수, 방식공사후 물청소

다. 통수구간  :  홍은배수지, 가좌배수지

라. 검사항목  :  4항목(잔류염소, 탁도, pH, 철)

■ 수질검사결과 ■

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	pH	철	판 정	비 고
홍은배수지	5.16	0.24	0.22	7.1	0.03	적합	비약품
가좌배수지	5.20	0.33	0.12	7.1	0.01	적합	비약품

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	박번수		행정지원과장	05/24 이희세
협조자
시행	행정지원과-14209	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개