투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(C호) 반출이송 컨베이어 부품교체 수리 승인

1. 중랑사업소 –167627(‘16.05.11)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 건조기(C호) 반출이송 컨베이어 부품교체”  사업에 대하여 아래와 같이 승인하니, 교체 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 건조기(C호) 반출이송 컨베이어 부품교체

***********컨베이어 이송체인, 체인가이드 등 부품교체 – 1ton/hr * 52m

컨베이어 스프라켓 교체 – 75A*2개소

***********************

나. 검토결과 : 건조기 반출이송 콘베이어의 상시 가동으로 인한 마모로 체인 등 부품을 교체하는 사업으로서 긴급성이 요구되고, 체인피지 간격을 개선(152mm→125mm)하여 처짐 예방과 마모율을 감소시킬 수 있도록 개선 설치하고자 함

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	05/24 代하병문
협조자
시행	운영과-3652	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)