119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공기조화기 실외기 수리 계획

1. 관련근거

가. 자원관리과-734(2016.01.18.)호 『2016년 서울종합방재센터 청사관리 계획 보고(안내)』

나. 자원관리과-6582(2016.05.18.)호 『공기조화기 실외기 고장발생보고』

2. 우리 서울종합방재센터에 설치 운영중인 공조기(1,2호기)의 잦은 기동으로 고장 발생하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 공기조화기 실외기 고장수리

나. 고장내용

1) 1호 공조기 실외기(1-1번기) : 실외기반 통신불량, 인버터 압축기 저전압

2) 2호 공조기 실외기(2-1번기) : 실외기반 통신불량

다. 모 델 명 : LG전자 (LRP-N5208J)

라. 수리비용 : 금942,300원(금구십사만이천삼백원)

마. 결제방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌로 계좌이체

1) 관련근거

가) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령

나) 지방자치단체 세출예산 집행기준 제4장 신용카드 및 현금영수증 사용요령

2) 결제계좌 : ******************** (서울종합방재센터 자원관리과)

바. 계약당사자

1) 업체명 : 그린공조net

2) 대  표 : 김영길

3) 주  소 : 중구 충무로2가 51-18

사. 계약예정일 : 통보일로부터 즉시(통보일 :2016.05.23)

아. 수리기한 : 계약일로부터 5일 이내

자. 검사(수)자 : 소방교 강현모, 시공 당일 기전실 근무자 1명

차. 예산과목 : 서울종합방재센터 운영 / 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리

/ 공공운영비(201-02)

붙임  1. 견적서 각 1부 및 산출기초조사서 1부.

2. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	강현모		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	김의한		서울종합방재센터소장	05/24 우병호
협조자
시행	자원관리과-6813	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 (예장동) 서울종합방재센터	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02)726-2132	/전송	02)726-2116	/	khm0614@seoul.go.kr	/	부분공개(5)