문서번호	하천관리과-7935
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	이진용		05/25 권기욱
협 조

「2016년 수방대비」

빗물펌프장·갑문 시운전 점검결과 보고

2016. 05

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 수방대비

빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 보고

2016년 철저한 수방 준비를 위하여 빗물펌프장 및 갑문 등 주요   수방시설물에 대하여 시․구 합동으로 시설물 관리실태와 운영시스템에   대한 시운전점검을 시행하고, 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검대상

○ 빗물펌프장 : 116개소(배수펌프 774대)

○ 수      문 : 308개소(갑문 34개소 포함)

○ 관측 및 영상설비 : 강우량계 47개소, 수위관측소 24개소, CCTV 22개소

Ⅱ		점검개요

○ 일  시 : ‘16. 4. 20. ~ 5. 16.

○ 점검대상

- 빗물펌프장 : 19개소

- 갑    문   : 10개소(자치구별 1개소)

※ 시․구 합동 점검대상에서 제외된 시설물은 자치구 자체점검 시행

○ 점검방법 : 시설물 시운전 및 동작상태 점검

○ 주요 점검사항

- 배수펌프 및 갑문 유지관리 및 동작상태

- 전기․기계․영상설비 동작 및 통신상태

- 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정비상태

- 제작사 및 외부 전문기관 지적사항 조치 여부 등

Ⅲ		점검결과

	총 평
○ 구 자체점검 및 외부 전문기관 점검 등 2차례 사전검검을 통하여 대부분의 지적사항이 조치되어 점검결과 대체로 양호 ○ 갑문은 전수가 개폐 동작에는 이상 없으나, 긴급 상황시를 대비하여 담당별 업무, 응급조치 요령 등에 대한 충분한 내용 숙지와 훈련 필요

□ 점검결과 : 지적사항 25건(빗물펌프장 14건, 갑문 11건)

○ 빗물펌프장 : 외수위계 고장, CCTV 제어 불량 등 경미한 사항으로 5.31.한                      조치 완료에 문제없음

○ 갑   문 : 수위표 미설치, 걸레받이 파손 등으로 기능 관련 지적사항 없음

□ 주요 지적사항

○ 빗물펌프장

- 중랑천 외수위계 고장(전농․장안펌프장)

- 도림천 외수위용 CCTV 영상 불량(구로2)

- 유수지 내 주차금지 표지판 적치(면목)

- 변압기실 셔터 동작 불량 및 우수 침투(행당)

- 비상수문 통신상태 및 CCTV 카메라 제어 불량(잠원)

○ 갑 문

- 수위표 미설치(한남나들목 외 4개소)

- 보도 내 걸레받이 파손(상수나들목)

- 갑문 내 안내표지판 시인성 부족 및 연락망 미수정(공통)

⇒ 안내표지판 확대 및 연락망 일제 정비(한강사업본부) 요청

Ⅳ		향후 계획

○ 점검시 지적사항은 자치구 및 한강사업본부에 통보하여 ‘16. 5. 31일까지          조치 완료

→ 갑문 부속설비인 수위표 및 안내표지판 6월말까지 정비 완료

○ 일반예산 및 재난관리기금으로 시행중인 노후시설물 교체사업은 납품시기       단축 및 기존 시설물 운영개선 등을 통해 시설물 운영 차질 없도록 조치

붙임 : 1) 빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 1부.

2) 빗물펌프장․갑문 시운전 점검표 1부.

3) 점검사진 1부.  끝.