문서번호	급수운영과-10313
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	05/25 조상덕

공용건축물 건축(신축)에 따른 협의 보고 (도곡동 204 외 1필지)

2016.  5.

공용건축물 건축(신축)에 따른 협의 보고(도곡동 204외 1)

****************************************************

*********

********************

*****

*****************도곡동 204 외 1

************강****

*************************************

**********************

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 25m

❍ 분기점 수압 : 약 3.5kg/㎡

❍ 급수계통 : 서초배수지

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 공공용

▶ 건축연면적 : ******㎡

- ******㎡ × 25(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.514㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 3.514㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 공공용 25mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 강남구 도곡동 204 외 1필지 공용건축물 건축(신축)에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.