문서번호	정수시설과-5641
결재일자	2016.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	05/25 임정규
협조	주무관		최년수
	주무관		양묘식

중앙제어실 및 정수장 전기실 냉난방기 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

영등포아리수정수센터

정수시설과

중앙제어실 및 정수장 전기실 냉난방기 설치 계획

중앙제어실 및 정수장 전기실에 냉난방기를 설치하여 여름철 기온상승에 따른 기기 고장 및 통신설비 오동작을 방지하고 겨울철 한파에 따른 설비 오동작 및 동파 방지로 정수생산에 차질이 없도록 하고자 함.

Ⅰ

현  황

설치장소 및 설비현황

설치장소	설비현황	비고
중앙제어실 전기실	프로젝트모니터*6, 모니터*4, UPS, DLP제어설비, DB서버, 방화벽, 방송장비, CCTV통신설비, 아리수통합감시설비
1정수장 약품투입동 전기실	배전반(MCC*6), 통신설비
1정수장 여과지동 전기실	배전반(VCB*4/ACB*2/MCC*4/RCS*3,정류기반*1), UPS, 수질감시반*4, 수질전송반*2, 계측기반*2, 통신설비
1정수장 송수펌프동 전기실	배전반(ACB*1/MCC*5/RCS*3), 통신설비
2정수장 송수펌프동 전기실	배전반(VCB*28/ACB*2/기동반*21/MCC*5/변압기반*2/ALTS반*1/콘덴서반*4/정류기반*1/밧데리반*1), 태양광발전설비(VCB*4/PF*1/MOF*1)
2정수장 배출수처리동 전기실	배전반(MCC*2/RCS*3), UPS

※ 중앙제어실 전기실내 실외기 공간 별도설치

Ⅱ

필 요 성

여름철 외기 온도 상승 및 인버터설비의 열방출로 인해 각 설비동 전기실에 설치된 통신장비를 비롯한 각종 전기설비의 오동작과 고장이 빈번히 발생

겨울철 한파에 따른 주요설비 오동작 및 동파 방지

Ⅲ

조치계획

중앙제어실외 5개소 냉난방기 8대 설치

품명	규격	설치장소 및 대수	비고
냉난방기	냉난방기, CP-755HX, 21.0kw/24.0kw, 직립형	1여과지*1대
냉난방기	냉난방기, CPV-Q0906K0, 9.0kw/10.0kw, 직립형	중앙제어실*1대, 1약품투입동*1대, 1송수펌프동*1대, 2송수펌프동*2대, 2배출수처리동*1대

※ 냉난방기 전원케이블 설치는 전기설비 유지보수공사(연간단가) 협조받아 시행

중앙제어실 전기실내 실외기실 제작설치

- 중앙제어실 전기실 벽면이 전체 유리로 되어있어 실외기를 옥상에 두었을 때 설치비가 많이 소요되며 실외기 연결배관이 외부로 노출되어 외관상 보기에도 좋지 않아 전기실내에 실외기 공간을 별도 설치

Ⅳ

구매방법 및 소요예산

냉난방기 구매방법

조달 3자단가 물품구매 : 오텍캐리어제품(중견기업)

G2B분류번호	G2B식별번호	품명	규격	단가(원)	수량	비고
40101787	20933762	냉난방기	냉난방기, 캐리어, CP-755HX, 21.0kw/24.0kw, 직립형	3,170,000	1
40101787	22921026	냉난방기	냉난방기, 캐리어, CPV-Q0906K0, 9.0kw/10.0kw, 직립형	1,900,000	7
72151299	21654963	크레인	냉난방공조공사, 설치용크레인 25톤	388,000	1	운반설치장비비용
72151299	20912089	커버트레이	냉난방공조공사, 실외기노출배관커버트레이	43,600	3
		조달수수료	0.54%	91,730
		합계		17,080,530

소요예산

냉난방기 구매설치 : 17,080,530원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비등, 자산취득비

실외기실 제작설치 : 약1,000천원

- 기계설비 유지보수공사(연간단가) 활용 시행

붙 임 : 물품매입요구서 및 제품정보 1부. 끝.