함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수 전 수질검사 결과 알림 (오류4배수분구 상수도관 이설공사)

1. 급수운영과 – 12978(2016.5.17.)호와 관련입니다.

2. 『오류4배수분구 상수도관 이설공사』와 관련하여 통수 전 수질                     검사를 실시하고  그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아      래 -

***********************오류4배수분구 상수도관 이설공사(******************)

나. 공사개요 : D=150mm, L=606m

다. 검사일시 : 2016. 05. 25(수)

라. 검사위치 : ****************

마. 검 사 자 : *************

바. 수질검사 결과

위치	pH (5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	구리 (1mg/l이하)	결과	비고
****************	7.2	0.13	0.23	0.00	0.00	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	김영보		수질팀장	김철		행정지원과장	05/25 이원철
협조자
시행	행정지원과-11738	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	kybson48@seoul.go.kr	/	부분공개(6)