주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	代정갑평	05/25 최석기
협 조

문서번호 :	정수과-2570

□ 잔류염소 감시 결과 (5.18~5.24)                         (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	홍제 2동	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.38	0.30	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
	주	0.38	0.30	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
5.18(수)		0.40	0.27	0.25	0.23	0.35	0.23	0.25
5.19(목)		0.40	0.28	0.25	0.22	0.40	0.26	0.25
5.20(금)		0.41	0.28	0.26	0.21	0.41	0.25	0.24
5.21(토)		0.41	0.25	0.20	0.20	0.41	0.23	0.23
5.22(일)		0.40	0.27	0.26	0.11	0.43	0.24	0.23
5.23(월)		0.39	0.26	0.25	0.21	0.36	0.22	0.22
5.24(화)		0.39	0.23	0.23	0.18	0.38	0.22	0.24
최대값		0.41	0.28	0.26	0.23	0.43	0.26	0.25
최소값		0.39	0.23	0.20	0.11	0.35	0.22	0.22
평 균		0.40	0.27	0.25	0.19	0.40	0.24	0.24
종합 의견		전지역 잔류염소농도 적정하므로 현 송수 잔류염소농도 0.38mg/L 유지				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2016.04.22. 12:00	0.35mg/L→0.38mg/L	장주혁/김유선

끝.