문서번호	운영과-3651
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장
조계진	05/26 박종길

『2016년 시립 북서울미술관』

스크류냉동기 자율검사 완료보고

2016. 5.

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2016년 시립북서울미술관 』

스크류냉동기 자율검사 완료보고

우리미술관 기계실에 위치한 스크류냉동기의 자율검사를 완료하   고 결과를 보고드림

Ⅰ		검사개요

□ 시설현황

위 치	형 식	수 량	크 기(W×L×H) / 용 량	용 도	부속기기
지하2층 기계실	스크류	2대	800×2,700×1,850 / 50USRT	수장고 냉방용	연동냉각탑

□ 법정검사

❍ 관련근거 : 고압가스안전관리법 제16조의2(정기검사 및 수시검사)

❍ 일    자 : 2016. 5. 25. (15:00 – 16:00)

❍ 검사기관 : 한국가스안전공사 동부지사 (검사원-유인욱차장)

❍ 검사내용

- 장비 작동상태 및 냉각수 온도 및 압력상태 집중점검

- 냉각수 정지시  자동제어 이상알람 상태값 작동확인

- 비상정지시스템 작동확인

❍ 결    과 : 자율검사 합격

□ 검사 현장사진

냉동기 상태점검	냉동기 압력상태점검

붙  임 : 냉동기검사증 1부.  끝.