통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	이인형	05/26 정의석

급수운영과-10714(2016.05.24)호와 관련하여 공릉배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 통수전 : 공릉배수지(2지)

□ 출 장 자 : 환경주사 박찬삼, 임기제마급 정창영

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (1.0mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
공릉배수지 (2지)	2016.05.26 (14:00~15:30)	0.17	0.31	7.0	0.00	0.00	0.00	0.02	기준 이내

끝.