문서번호	정보통신보안담당관-10826
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이복수		이명원	05/26 박웅수
협조

노후화 무정전전원장치(UPS) 조치계획

2016. 5.

정보통신보안담당관

노후화 무정전전원장치UPS) 조치계획

서소문청사 3동(지하1층)에 설치된 무정전전원장치(UPS)의 장기간 사용에

따른 안전성 여부를 확인코자, 전기 전문업체와 종합점검을 실시하고

점검결과 및 조치계획을 보고 함.

□ 운영개요

❍ 설    치 : 2002. 1월,  200KVA 2대

❍ 장    소 : 서소문청사 3동(지하1층) UPS실

❍ 전원공급장소

- 서소문청사 1동 보안관제센터(14층)

- 서소문청사 3동 정보보호시스템실(1층), 전산실(지하1층)

❍ 유지관리 : 전문업체가 월1회 정기점검 및 특별점검

□ 점검결과

❍ 대  상 : 무정전전원장치(UPS) 2대

❍ 점  검

- 1차 (4.30) : 통신망관리팀 방송통신 9급 임시홍, **********

- 2차 (5.23) : 통신망관리팀 방송통신 5급 이복수, 방송통신 9급 임시홍,

***************

❍ 일  시 : `16. 4.30 ~ 5.23

❍ 세부 점검현황

점검업체	점검사항	측정수치		결 과	비 고
		1호기	2호기
이노테크	입력전압 AC	374 V	374 V	정 상
	정류부 입력전압 AC	386 V	385 V	정 상
	정류부 출력전압 DC	408 V	409 V	정 상
	정류부 출력전류 DC	1.1 A	1.0 A	정 상
	축전지 전류 DC	14 A	25 A	정 상
	변환부 출력전압 AC	380 V	381 V	정 상
	출력전압 AC	379 V	380 V	정 상
	출력전류 AC	13 A	96 A	정 상
	출력주파수	60HZ	60HZ	정 상
	변성기, 릴레이 건전성	정 상
	램프, 단자 상태	정 상
	리액터, 변압기류 건전성	정 상
	제어카드 건전성	정 상
	냉각팬 각3개 동작상태	1개 불량	정 상	냉각팬 운영정지	점검결과 붙임1 참조
	퓨즈 각6개 상태	1개 불량	정 상	퓨즈 열화	점검결과 붙임2 참조
	IGBT 각12개 건전성	정 상	3개 불량	누액 발생	점검결과 붙임3 참조
	각종 계기판 상태	정 상
	전원공급기 건전성	정 상
	환경상태	정 상
이화전기	냉각팬 각3개 동작상태	1개 불량	정 상	냉각팬 운영정지	점검결과 붙임1 참조
	퓨즈 각6개 상태	1개 불량	정 상	퓨즈 열화	점검결과 붙임2 참조
	IGBT 각12개 건전성	정 상	3개 불량	누액 발생	점검결과 붙임3 참조

□ 종합의견

❍ 전문가 : 고장부분은 긴급수리하고, 장기간 사용된 UPS는 향후 교체

구분	장애내용	*************	***********
UPS 1 호기	냉각팬 3개중 1개 장애	냉각팬(방열판을 통한 열분산) 고장으로 각종 인버터회로에 영향을 주고있어 수리가 필요함	현재 UPS 2호기에서 전원을 전담하여 공급(전원부하율 약 37%) 하고 있으나 안정적인 운영을 위해서는 UPS 1호기 냉각팬 즉시 수리가 필요함
	퓨즈 6개중 1개 열화	퓨즈 절단시 정상운영이 불가함으로 교체 필요	열화상태가 미약하므로 수리는 불필요하나, 지속적인 모니터링 필요
UPS 2 호기	IGBT 소자 12개중 3개 누액 발생	누액으로 인해 내부에서 쇼트시 정상운영이 불가하므로 IGBT 소자 및 컨트롤 보드 교체필요	누액정도가 소량이므로 수리는 불필요하나, 지속적인 모니터링 필요

❍ 담당 공무원 의견

- 무정정전원장치(UPS)의 내용연수가 10년이나, 현재 14년째      장기 사용으로 인해 각종 부품이 노후화되어 장애 우려가 높고,       운영관리도  어려운바, 중요시스템에 안정적인 전원을 공급할 수 있도록   ‘17년도 예산 확보하여 교체(2대)가 필요

- 또한, 전문가 의견을 감안하여 고장난 냉각팬은 즉시 수리 조치하고,

퓨즈 및 누액관련 문제점은 진행 정도가 미미하므로, 지속적 모니터링 후   중대장애 징후가 발생시 즉시 수리예정

□ 문제해결

❍ UPS 1호기

- 냉 각 팬 : 안정적으로 운영할 수 있도록 즉시 수리

- 퓨    즈 : 열화정도가 미약하므로 지속적 모니터링 실시 후 이상징후 발생시 조치

❍ UPS 2호기

- 누    액 : 누액정도가 소량이므로 지속적 모니터링 실시 후 이상징후 발생시 조치

□ 수리비용 : 1,298,000원

❍ 산출가격 : 2개 업체 견적서

구 분	수 량	단 위	금 액	비 고
냉각팬	1	개	980,000원	철거비 포함
납품 및 설치비	1	인	200,000원
부가세 10%	-	-	118,000원
계	-	-	1,298,000원

❍ 예산과목 : 정보통신보안담당관, 정보인프라 확충 및 운영, 정보통신                  인프라 확충, 행정정보통신망 운영지원, 공공운영비

□ 향후계획

❍ UPS 1호기 냉각팬 교체 : 5.26(목) 18:00~20:00

※ *********************

❍ UPS 교체예산 확보 : ‘16년도

❍ UPS 2대 교체      : ‘17년도 상반기

붙 임 : 전문업체 UPS 점검결과 검토자료 3부.  끝.