문서번호	운영과-3735
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	05/26 代하병문
협조

제3원심농축기동(D계열) 협잡물처리기 감속기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

서울특별시 중랑물재생센터

(운 영 과)

제3농축기동(D계열) 협잡물처리기 감속기 수리계획 보고

제3처리장 원심농축기동(D계열) 생오니 협잡물처리기가 장기간 가동과 이물질 과다 유입에 따른 모터 감속기 등이 파손되어 아래와 같이 긴급 수리하고자 함.

□ 고장 현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
원심농축기동 D계열	협잡물처리기 모터감속기	10HP*1/87	1대	2003년

□ 점검결과

○ 제3처리장 원심농축기동(D계열) 생슬러지 처리용 협잡물 처리기가 장기간 가동(2003년 설치)에 따른 노후로 모터감속기 부품마모와 소음이 발생으로 운영중단되어 긴급 보수가 요구됨.

□ 조치계획

○ 협잡물 처리기 모터감속기를 정상가동 할 수 있도록 전문수리 업체인 삼원공작소에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	D계열 협잡물 처리기	내 용	D계열 협잡물 처리기

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 삼원공작소에 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금 3.200.000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)