문서번호	설비부-8343
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		여인웅	05/26 권오식
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

기존처리장 시설보수 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

기존처리장 시설보수 검토 보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 감리단이 제출한 기존처리장 시설상태 및 시설보수 실정보고 사항에 대한 검토 보고임

1		공사개요

▢ 공 사 명 :『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

▢ 공사규모 : 분뇨처리시설 4,000㎥/일, 기존시설 철거 및 상부공원화

▢ 사 업 비 : 금73,200백만원(도급비 63,649백만원)

▢ 공사기간 : 2012.11.15. ~ 2016.6.30

▢ 시 공 사 : 대림산업(주) 외2

▢ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

2		추진경위

▢ 서분감 제2016-185(2016.4.28.) 시설보완 드럼스크린 설치관련 회의개최

▢ 서분감 제2016-193(2016.5.3.) 기존처리장 분뇨반입 협조요청

▢ 서남운영2-2016-0217(2016.5.10.) 기존처리장 분뇨반입 협조요청건 회시

▢ 물재생시설과-6772(2016.5.12.) 신설분뇨처리장 보완작업관련 업무협조 요청

▢ 설비부-7448(2016.5.12.) 회의개최 알림

▢ 서분감 제2016-209(2016.5.17.) 회의결과 보고

▢ 설비부-7751(2016.5.17.) 회의결과 알림

▢ 물재생시설과-7167(2016.5.19.) 기존분뇨처리장 시설보수 요청사항 회신

▢ 설비부-7882(2016.5.19.) 기존분뇨처리장 분뇨 반입관련 업무지시

▢ 서분감 제2016-221(2016.5.25.) 기존처리장 분뇨반입관련 시설상태조사 및 실정보고

3		시설상태 조사 결과

▢ 협잡물종합처리기 4대중 2대가 노후화로 가동불가

- 원심분리기 내부고착 및 마모로 보수필요

- 로타리스크린 내부고착 및 마로로 보수필요

- 제사이송펌프 케이싱 파손으로 교체필요

▢ 정화 상등수펌프 3대중 2대 작동불가

- 7.5마력 모터소손, 케이싱 부식 및 후렉시블 파손되어 교체필요

▢ 농축조 슬러지 수집기 2대중 1대 가동불가

- 커플링 파손되어 교체필요

▢ 협잡물 및 침사물 호퍼 작동불가

- 파워실린더 파손 및 리미트스위치 작동불량으로 교체필요

4		시설보수 금액

▢ 시설보수 소요금액                                 (단위 : 천원)

구 분	당초	변경	증감	비고
1. 협잡물처리기 - 로터리 스크린 수리	-	16,000	16,000	추가공사
- 원심분리기 수리	-	18,000	18,000	〃
- 제사 이송펌프 교체	-	2,500	2,500	〃
2. 호퍼 수리	-	10,000	10,000	〃
3. 농축조 커프링 제작 설치	-	3,900	3,900	〃
4. 정화상등수 펌프교체	-	6,800	6,800	〃
소 계	-	57,200	57,200
경비 및 이윤 등	-	13,700	13,700
총원가		70,900	70,900
부가세	-	7,090	7,090
총공사비	-	77,990	77,990

5		기존처리장 분뇨반입

○ 2016.6.7.~6.21(15일간)

6		관련규정

○ 공사계약 일반조건

- 제19조(설계변경 등) 제1항 제4호의 규정에 의거 설계변경(발주기관이 설계서를     변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등)

- 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항 제1호(해당공사의 일부변경이    수반되는 추가공사의 발생)

○ 계약금액의 조정

- 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제2항 규정에 의거

- 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함한다) 에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등 성실히 협의하여 결정한다. 다만 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

4		보고자 의견

○ 감리단 검토의견

- 드럼스크린 현장설치 기간중에는 분뇨반입 처리가 불가능하므로 기존처리장에서 분뇨를 처리하여야 하나 기존처리장의 일부 설비가 고장상태로 장기간 방치되어 분뇨를 처리할 수 없어, 조사된 최소범위 내에서 보수정비 토록하여 분뇨를 처리하여 드럼스크린 설치공사에 차질 없도록 진행코자

- 공사계약 일반조건 등 관련규정에 의거 계약금액 증액(77,990천원) 조치하여 분뇨처리에 만전을 기하고자 함.

○ 보고자 의견

감리단이 제출한 설계변경 실정보고 내용을 검토한 바,

- 발주기관의 요청에 의한 추가공사에 따른 설계변경 사항으로 공사계약 일반조건 등 관련규정에 부합하므로, 시급성을 감안 우선적으로 설계변경 실정보고 승인하여

- 공사를 조속히 진행토록 하고, 공사 완료후 공사금액에 대하여 정산토록 업무지시 코져 합니다.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.