문서번호	정수시설과-1508
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		김긍채	05/26 박기석
협 조
	정수과장			代장호
	원수관리과장			손주옥
	주무관			송여배

수전선로 전환 및 정전대비 훈련계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

수전선로 전환 및 정전대비 훈련계획

한전 미금변전소 선로점검으로 인한 휴전으로 정수장 선로교체 및  이와 병행하여 정전 등 돌발사고 대비 긴급복구 훈련을 시행하고자 함.

1		추진근거

□ 미금변전소 정밀점검으로 인한 휴전

○ 한국전력공사 구리전(변전)-52(2016.04.21.)호와 관련입니다

- 강북정수장에 공급되는 한전 154kV 송전선로 미금아리수 T/L#1, T/L#2 GIS 정밀점검에 따른 선로 휴전 요청

- 한전선로 휴전일정

·154kV T/L#1 : 2016. 5. 25 ～ 5. 27 - 정수장 주선로

·154kV T/L#2 : 2016. 5. 30 ～ 6. 01 - 정수장 예비선로

※ 정수장은 현재 예비선로(T/L#2)로 공급받고 있으므로 미금변전소 주선로(T/L#1)를 휴전하는 5.25∼5.27(3일간)은 관련이 없으나, 5.30∼6.1(3일간) 예비선로(T/L#2) 휴전 때에는 주선로(T/L#1)로 전환하고 변압기 교체운전 시행

□ 정수장 변압기 교체운전

○ 정수시설과-109(2016.01.31.)호와 관련

-「2016년 정수장 기전설비 유지관리 계획」에 의하여 기전설비 예비기 교체운전 실시 (변압기 교체운전 주기 6개월)

2		수전선로 전환 및 변압기 교체운전

□ 시행일자 : 2016. 5. 30(월)

□ 시행주체 : 자체시행 (취수장은 시행하지 않음)

□ 시설현황

구 분	시 설 현 황		비 고
	변 압 기	펌프현황
정수장	15,000kVA×2대 (1대 예비)	- 1,800kW×7대 - 900kW×2대	송수펌프
		- 300kW×5대 - 150kW×2대	고도중계펌프

□ 수전선로 전환 및 변압기 교체운전 개요

○ 교체대상 : 수전선로 및 154kV 주변압기, 6.6kV Feeder용 변압기

○ 교체방법

- 한전선로 : 예비선로(미금아리수 T/L#2) ⇒ 주선로(미금아리수 T/L#1)

- 주변압기 : TR2(154/6.6kV) ⇒ TR1(154/6.6kV)

- Feeder용 변압기 : TR2(6.6kV/380V) ⇒ TR1(6.6kV/380V)

- 소요시간 : 1시간 (복구훈련과 병행실시)

○ 교체일시 : 2016. 5. 30(월). 10:00～11:00

□ 사전조치 및 변압기 교체운전 방법

구 분	조 치 내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 비상발전기 점검 - 염소투입실 발전기 전원 투입
정전조치	- 송수펌프, 고도중계펌프 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상발전기 가동상태 확인
복전조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 (수전순서 별첨) - 변압기 교체 - 송수펌프 순차적으로 가동 - 취수장 연락 - 약품투입기 가동상태확인 - 각종기기 작동상태확인

□ 직원배치 및 임무

○ 배치장소

중 앙 제어실	송 수 펌프동	여과지	약품투입동 응집․침전지	염소실 CO2	관리동	탈수기동	고도정수
김기선 정신영	송여배	박상용	조성례 김원일	김석진	강병우	홍기웅	전철호 박석주

○ 직원임무

- 현장상태를 확인하면서 제어실 생산관리책임자의 지휘로 공정별 시스템복구 실시

□ 협조사항(정수과)

○ 2016. 5. 29(일) 야간 교대근무팀(A팀) 각 배수지 및 정수지 수위확보

○ 약품(PAC 등) 및 염소투입기 가동상태 확인

○ 직원배치(2016. 5. 30. 09:50～) → 운영C팀 (팀장:이병조)

3		스마트폰 앱을 활용한 정전복구 훈련

□ 훈련일시 : 2016. 5. 30(월) 10:00～11:00 (1시간)

□ 훈련방법

○ 스마트폰 앱에 등재된 정수장 정전복구 매뉴얼에 의하여 활용방법 등 사전교육을 실시하고 정전작업과 병행하여 복구훈련

□ 교육장소

○ 송수펌프동 주변전실 및 고도정수처리동 등 각 현장변전실

□ 교육강사

○ 김향석 : 스마트폰 정전복구 매뉴얼 활용방법안내

○ 송여배 : 정수장 정전복구방법 및 전기안전관리교육

□ 교육대상

○ 제어실 교대팀 당일 주간근무자 및 제어실 근무자 중 희망직원

붙 임 : 변압기 교체운전 수전순서 및 계통도 1부. 끝.