보    고    서

등록번호	급수운영과-10985

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	05/27 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 유량계실 퇴수관로 매설 요청이 있어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 5. 27.

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 관련공문 : 시설관리과-2803호(2016.1.26.)

[유량계실(CBM-11) 전선관로 및 배수관로 매립 요청]

○ 위   치 : ***************

2. 보고 내용

○ 남산2중블록 경계에 설치된 CBM-11 유량계실이 강우 등에 의해 침수가 발생하고

있는 상황으로 시설관리과에서 퇴수관로 설치 협조를 요청한 사항임

○ 유량계실 내부에 집수정 설치 및 퇴수관로를 매설하여 유량계실 내부 침수를 방지코자

하며,

○ 또한 CBM-11 유량계는 태양광으로 전기 공급받기 때문에 기상여건에 따라 작동이

불가능한 경우가 있기에, 퇴수관로 매설과 더불어 전기인입관을 매립하여 중블록 공급량

분석에 만전을 기하고자 함

3. 조치 의견

○ 집수정 설치 및 퇴수관로‧전기인입 공사를 지역연간 단가계약 업체에 작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다.

붙임 : 관련공문 1부. 끝.

GIS 도면

현장 사진