문서번호	시설관리과-14070
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김광준		오준식	05/27 代고신석
협 조
	★주무관			박태욱
	주무관			윤효진
	주무관			김형구

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

2016. 05. 26

기전팀

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1.9		5.3		97		양 호	신대방 15HP		380	3.2		5.5		27		양 호
봉천9 5HP	380		2.3		3.9		2.3		양 호	사당5 20HP		380	2.3		4.0		9.9		양 호
신림3 50HP	380		4.5		6.5		25		양 호	상도5 15HP		380	4.7		6.0		6.9		양 호
신림7 30HP	380		4.3		6.9		14		양 호	사당3 15HP		380	3.1		6.8		18		양 호
신림10 20HP	380		2.0		5.5		9.0		양 호	달마사 1HP	220		2.2		5.5		2.8		양 호
서울대 15HP	380		4.8		5.5		5.8		양 호	신림2 15HP	380		3.2		4.2		19		양 호
봉천6-2 10HP	380
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3.5	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3.6	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		2.9	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	2.8	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3.6	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	3.0	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3.5	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3.7	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3.4	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3.2	양 호		양 호		양 호
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 서울대증압장 외 6개소 ․ 법원가압장 1개소, 독산배수지 외 11개소 - 증압장, 가압장, 배수지 원격제어반 19개소 자동제어연간단가업체 설비점검 현장입회. - 증압(가압)펌프 원격제어(노량진배수지) MCC 현장제어반(인버터, DSL, PLC) 점검. - 증압(가압) 모타펌프장(진동, 소음, 배관누수) 및 증압장 내 배수펌프 작동상태 점검. - 증압(가압)장 유입, 토출압력계 계측상태 및 침수경보 동작 현장점검. - 배수지 수위계(기계, 초음파식) 및 전동밸브 제어 MCC반 작동상태 점검. - 배수지 무인경비(ADT캡스) 동작상태 점검. - 원격제어반 PLC 밧데리 교체.
특이사항		금일 자동제어유지관리 연간단가업체 증압장, 가압장, 배수지 원격제어반 19개소 점검 및 PLC 밧데리 교체.