문서번호	급수운영과-10513
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	05/27 조상덕

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (대치동 943 외 7필지)

2016.  5.

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고(대치동 943 외 7필지)

***************************************************

*********

********************

*****

******************************

************㈜하*****

*****************************************

*******************************

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 20m

❍ 분기점 수압 : 약 3.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 삼성배수지

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 일반용(근생)

▶ 건축연면적 : 34987.36㎡(주차장제외)

- 34,987.36㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 149.945㎥/Hr

- 91㎥/Hr(80mm) < 149.945㎥/Hr < 194㎥/Hr(100mm)

∴ 일반용 100mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************* 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.