문서번호	운영과-3699
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
조계진		박종길	05/27 代박종길
협조

- 시립북서울미술관 -

2016년도 냉방설비 운영계획

2016. 5

북서울미술관

(운영과)

- 시립북서울미술관 -

2016년도 냉방설비 운영계획

우리미술관 2016년도 여름철 냉방설비에 대한 운영계획을 수립하여 관람객에게 쾌적한 전시관람환경을 제공하고 내부직원들의 효율적인 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 추진배경

□ 공공기관 에너지이용화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제          2015-195호)제14조

□ 에너지이용합리화법 제36조의2의3항, 제36조의3

(건물의 냉.난방온도 유지관리에 관한사항)

Ⅱ. 추진방향

□ 냉방설비가동시 원칙적으로 냉방기준온도(28℃)유지.

□ 수장고 및 전시실등은 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규          정』에 의하여 냉방온도제한 기준을 탄력적으로 적용.

□ 방재실은 PC 및 감시모니터. 자동제어시스템에서 다량의열이 발생         하므로 시스템안정을 위해 개별냉방온도 유지.

Ⅲ. 냉방설비개요

□ 주요냉방설비현황

종 류	수 량	용량 및 기타	사 용 처
지열설비 (히트펌프)	5대	50RT 4대, 40RT 1대	전시장로비 및 일반실냉방 사용
흡수식냉온수기	2대	120RT 2대. 냉각탑500CRT 2대.	전시장 냉방
스크류냉동기	2대	29RT2대. 냉각탑80CRT1대.	수장고 냉각용
천정형에어컨	5대	3층행정실용.	행정동 개별냉방

□ 냉방공급을 위한 사전 점검 철저

〇 스크류 냉동기(수장고전용) 및 흡수식냉온수기 점검, 정비.

〇 지열히트펌프 및 순환펌프, 공조기 부대설비 점검, 정비.

〇 각실별 냉.난방기점검, 개별형냉방기 필터 청소 및 시운전.

〇 냉각탑청소,점검 및 냉각수보충.

□ 냉방공급계획

실별 냉방온도의 일률적 적용에서 벗어나 기능별특성에 맞게 적정한 온도를 유지하기 위한 냉방을 공급함으로써 작품보호 및 효율적인 업무향상에 중점을 두고자 함.

〇 기본적으로 에너지 절약계획에 따른 냉방설비 운영.

〇 냉방기간 : 2016.6.1. ~ 9.15.

※ 간절기(4월~5월/9월~10월)는 기온에따른 냉.난방 시행

〇 미술관의 특성을 감안, 탄력적이고 효율적인 냉방공급 실시.

※ 미술관은 냉방온도제한 예외구역으로 설정- 산업통상자원부 (13.7)

〇 냉방온도 준수

◦ 사무공간 : 실내온도 28℃ 유지

(공공기관 에너지 합리화 추진계획에 의거)

◦ 전시공간 및 작품보관공간 : 온도 20℃±2℃, 습도50%±5%

(작품보존 적정습도 및 온도)

〇 업무시간외 냉방관련

◦ 에너지 절약을 위해 업무시간 외의 냉방은 원칙적으로 억제.

(전시관람객을 위한 전시실 냉방은 제외)

Ⅳ. 행정사항

▢ 개별냉방설비를 사용하는 실에서는 냉방기준온도 준수.

▢ 에너지절약을 위한 안내방송 실시(1일 2회이상).

▢ 전시관람객들에 대한 쾌적한 관람환경유지를 위해 우선하여 추진.

◦ 붙임 : 주요냉방기 설비현황사진1부. 끝