	마포소방서
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	2016년 소화전 신설 완료에 따른 현지확인 결과 통보

1. 서부수도사업소 급수운영과-12330(2016.05.24.)호 『2016년 소화전 신설 완료통보(동교동 159-11외 4개소)』

2. 위 호와 관련하여, 2016년도 신설 소화전 현지 확인 결과를 다음과 같이 통보 하오니, 미완료된 부분에 대하여, 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 2016년 소화전 신설 현지확인 결과 내역
연번	관할	형식	설치 위치	사용가부	미완료 내역
1	서교	지하식	마포구 동교동 159-11	사용가	소화전 주변 포장 미완
2	공덕	지하식	마포구 공덕동457-1	사용가	소화전 주변 포장 미완
3	성산	지하식	마포구 성산동 132-7	사용가	소화전 주변 포장 미완
4	염리	지하식	마포구 마포동 395-1	사용가	소화전 주변 포장 미완
5	상암	지상식	마포구 상암동 1612	사용불가	제수변 없음 2.출수 불능 3.주변 포장 미완

붙임  신설 소방용수 확인결과 각 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 05/27 유충렬
협조자
시행	재난관리과-3549	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	대시민공개