상황실내 항온항습기 고장발생 알림

문서번호	현장대응단-4449
수 신 자	소방행정과장
접수번호

결재	상황실장		지휘2팀장		현장대응단장
		배승준		이문성		05/27 원병연

장비명(건명)	항온항습기 HT-A3GG3	관리부서		현장대응단
고 장 일 자	2016. 5. 27.	장 소		2층 상황실내 기계실
원인 및 상태	◯ 항온항습기 냉매 없음, 탬피아 실외기 팬모터 작동안됌, EVA중간벨브누기
담당자 의견	◯ 엘지전자 종합가전 A/S점검 실시한 바 해당 수리업체의 수리 요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 05월 27일 담당자 계급 소방장 성명 배 승 준 (인)

붙  임  1. 항온항습기 점검사진 1부.

2. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.

	현장대응단장