문서번호	시설관리과-10780
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정희철	김충완	代박미영		05/30 박용진
협 조
	행정지원과장		정의석
	급수운영과장		이계환
	주무관		남상욱

상계5증압장 모터펌프 교체 따른 단수작업 계획

2016. 5

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상계5증압장 모터펌프 교체에 따른 단수작업 계획

2016년 기전설비 개량사업과 관련으로 상계5증압장 모타펌프 및 배관을

교체에 따른 단수 계획 보고임.

❑ 사업내용

❍ 위    치 : 상계5증압장(상계동136-65)

❍ 기전설비 : 모터펌프(7.5HP × 2대) 및 배관 및 밸브 교체

❍ 설치업체 : 동원펌프 주식회사

❑ 단수사유

❍ 모터펌프 철거 설치 및 인입 토출 차단밸브 연결작업에 따른 단수

❑ 작업 상세도

❑ 단수일시 및 지역

증압장	단수지역	단수예정일	단수시간	단수세대
상계5	노원구 상계5동 일대	2016.6. 2(목)	오후 14:00 ~ 16:30 (2시간 30분)	260세대

❑ 단수작업 계획

❍ 임시 모터펌프 설치

- 증압장 모터펌프 교체전 바이패스 라인을 설치하여 단수시간을 단축하고
안정적인 설비 교체작업 시행

❍ 작업시간 계획

작 업 내 용	작업시간(11시간)	비 고
사전준비(자재운반 등) 및 주변 환경 작업	09:00 ~ 14:00	작업준비
인입·토출밸브 조작 및 펌프 가동중지	14:00 ~ 14:10	단 수
바이패스 설치작업	14:10 ~ 16:30
임시 펌프 가동 및 관말지역 적수확인	16:30 ~ 18:00	임시 가동
모터펌프 및 밸브 교체 후 재가동	18:00 ~ 20:00	정상 가동

❍ 단수 및 통수시 변류 조절 계획

	- 단 수
	구 분			위 치	규 격	담당자
	제수밸브	①		상계동136-65	D100	김종필
		②		상계동135-20	D100	김종필
		③		상계동135-14	D80	김종필
	- 통 수
	구 분			위 치	규 격	담당자
	제수밸브		①	상계동136-65	D100	김종필
			②	상계동135-20	D100	김종필
			③	상계동135-14	D80	김종필
	소화전		④	상계동135-8	D80	김종필
			⑤	상계동134-18	D80	김종필
			⑥	상계동134-12	D80	김종필

❑ 자재준비 계획

번호	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	가압원심모터펌프	380V 7.5HP	대	2
2	소프트실제수밸브	100A,10K	개	8
3	버켓스트레이너	100A, 10k,STS	개	2
4	체크밸브	100A,10K,STS	개	2
5	플랙시블조인트	200A,10K,STS	개	2
6	플랙시블조인트	100A,10K,STS	개	2
7	양악티이관	100A,10k,STS	개	4
8	양악엘보관	100A,10k,STS	개	4
9	양악단관	100A×500L이하	개	2
10	밀림방지플랜지아답타	100A	개	2
11	모터펌프받침대	7.5HP용,STS	개	2
12	만수감지기	전극식 STS	조	2
13	압력검출기 고정대	15A, STS	조	2
14	압력계	100Φ,STS	개	2
15	스텐인리스밸브(F)	50A, STS	개	2
16	마개 후렌지	100A, 10K	개	2

❑ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	차량용 크레인	1.2ton	대	1
2	배수 펌프	65mm	대	2

❑ 수계조정 및 퇴수작업계획

❍ 수계조정 계획 : 해당없음

❍ 퇴수작업 계획

- 퇴수잔량 산출 : 총퇴수량 : 0.2㎥

(D=100㎜, L=25m)

- 펌프대수 산출

· 수중펌프(65mm) 시간당 최수량=0.8㎥

❑ 담당 및 시공업체 연락

구분	책 임 자	비 고
담 당 (시행부서)	감 독 자 : 직 공업7급 성명 정희철	3146-3416
업 체	회 사 명 : 동원펌프 주식회사 현장소장 : 직 현장소장 성명: 김덕환	031-353-9888

❑ 시험굴착계획 : 해당없음(증압장 펌프장내 작업)

❑ 홍보 계획

❍ 홍보 대상: 한글비석로 24라길, 한글비석로 46길, 한글비석로 46나길, 수락산로 60~66

- 다중이용시설(상가, 영업집 등) :100부

- 건물별 주택가 및 골목길 : 200부

❍ 홍보 내용

- 사용 할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

- 단수 이후 수돗물을 공급하는 과정에서 녹물이 나오는 경우 물을 흘려 보낸후 사용

- 단수 지역 안내물을 제작하여 배포

❍ 홍보 기간 : 2016. 5. 31(화) ~ 6.1(수) ⇒ 2일간

❑ 행정사항

❍ 급수운영과 : 단수 홍보 등 밸브조절 등 조치

- 지역담당 : 급수지역 단수 홍보 및 적수 확인 점검

- 직  반장 : 인입 및 토출밸브 조작, 펌프 가동시 적수 확인 점검

❍ 행정지원과(당직실) : 단수사항 안내

붙임 :  단수 홍부 안내문 1부.  끝.