문서번호	하천관리과-8204
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
이진연	손경철	이진용		05/30 권기욱
협 조

하천 위기상황 관리시스템 점검결과

2016. 5.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하천 위기상황 관리시스템 점검결과

여름철 돌발강우시 하천내 이용시민의 고립사고 등 재난 예방을 위해 운영 중에 있는 하천 위기상황 관리시스템의 작동 상태를 일제 점검하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : 2016. 4. 21. ~ 5. 20.

○ 점검대상 : 성북천 등 27개 하천

구 분	자동경보시설	CCTV	문자전광판	비상사다리
계	129	52	126	90

○ 점검방법

- 주요하천(고립사고 발생 또는 발생우려가 있는 하천) : 시·구 합동점검

· 우이천, 정릉천, 도림천, 성북천은 시·구 합동점검 실시

- 기타하천 : 자치구 자체점검

· 주요하천을 제외한 하천 24개 하천은 시설물 관리 주체인 자치구(시설관리공단) 자체점검 실시

○ 주요 점검내용

- 전반적인 시스템 유지관리 및 운영상태

· 통신상태 및 안내방송 송출 시험, SMS 전송 상태 점검, 기기상태 점검

- ‘16년 신규 설치사업 추진사항 점검

· 설치현황 및 우기전 설치 여부 등

Ⅱ		점검결과

○ 주요 지적사항 및 조치결과

자치구	위 치	지 적 사 항	조 치 결 과
성북구	정릉천 월곡역 앞	문자전광판 미 표출	보수 완료
강북구	우이천	우이3교, 번창교, 신창교 문자 전광판 미 표출	시스템 설치업체에서 하자보수 완료
은평구	불광천 증산교	수위계 및 강우량계 통신불량	보수완료
	북한산 응봉	기상관측센터 강우량계(홈통) 계측 불량	시설업체 보수완료
	진관천, 창릉천 등	수위계 및 강우량계(홈통) 이물질 등 청소상태 불량	이물질 제거 완료
강남구	세곡천 세곡2교	문자전광판에 CCTV가 없어 표출상태 확인불가	CCTV 설치완료
강동구	고덕천 고덕천교	문자전광판 문자표출 정지	보수완료

<우이천 우이3교앞>	<성북천 희망의다리앞>	<도림천 신림3교앞>
<우이천 우이3교앞>	<세곡천 세곡2교앞>	<고덕천 고덕천교>

Ⅲ		’16년 사업 추진현황

○ 10개 자치구 12개 하천

- 자동경보시설(13), 문자전광판(17), CCTV(13), 경광등(71), 비상사다리(8)

자치구명	하천명	시설물 명	설치 개소	사업 추진현황
종로구	홍제천	자동경보시설, 경광등	3	’16. 6월말 완료예정
		문자전광판	4
		CCTV	1
동대문구	성북천	경광등	2	’16. 4월 완료
	정릉천	경광등	2
중랑구	묵동천	비상사다리	4	’16. 5월 완료
		CCTV	1
도봉구	도봉천	문자전광판	2	’16. 6월말 완료예정
	방학천	문자전광판	1
	중랑천	자동경보시설, CCTV, 문자전광판	1
은평구	창릉천	자동경보시설, CCTV,문자전광판 이설	1	’16. 6월말 완료예정
		경광등	4
구로구	안양천	자동경보시설, CCTV, 경광등 수위계	1	’16. 6월말 완료예정
	도림천	비상계단	2
동작구	도림천	자동경보시설, 경광등, CCTV	3	’16. 6월말 완료예정
		문자전광판	5
관악구	도림천	음성경고형 경광등	54	’16. 6.15 완료예정
		CCTV	4
		비상사다리	2
서초구	여의천	자동경보시설, 경광등 문자전광판, CCTV	2	’16. 6월말 완료예정
강남구	양재천	자동경보시설, 문자전광판	2	’16. 6월말 완료예정

<도림천 음성경고형 경광등 설치>	<중랑천 CCTV 설치>	<정릉천 경광등 설치>

Ⅳ		향후계획

○ ’16년 추진사업 중 미완료된 사업은 우기전 조속 설치

- 6월말까지 모든 공사 마무리

○ ’16. 10. ~ 11. : 하반기 점검 실시

- 우기철 시스템 활용 후 미비점 검토 및 작동상태 점검

붙임 1) 점검대상 1부.

2) 점검결과 1부.  끝.