문서번호	급수운영과-11999
결재일자	2016.5.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
송현우	강동철	05/30 이자화
협 조

「*******************」

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

2016. 5.

「*******************」

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

관악구청에서 ****************」 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

☞ 관악구청 건축과-14657(2016.05.30.)호

□ 건축허가 신청현황

○ 대지위치 : *******************

○ 건 축 주 : ********

○ 건축규모 : 지상6층 , 연면적 543.06㎡

○ 용    도 : 근생 및 다세대(13) / 신축

○ 위 치 도

□ 검토보고

○ 수       계 : 낙성대배수지

○ 표       고 : 30m

○ 분기점 수압 : 4.0㎏/㎠

○ 주변 배수관경 : D = 150mm, D = 50mm

○ 인입급수관 구경 산출 : 주인입관 40mm

- 근생 : 연면적141.26㎡ → 20mm

- 다세대(도시형) : 13세대 → 30mm

○ 급수방식 검토 : 겸용직결급수로 가능(순직결급수+가압직결급수)

- 5층까지는 순직결급수 가능

- 6층이상부터는 가압직결급수 방식으로 급수 가능

□ 조치계획

○ 겸용직결급수 방식 및 붙임의 급수협의 조건을 부여하여 급수가능함을 통보코자함

- 급수방식 : 겸용직결급수

- 급수관경 : 주인입관경 D=40mm

- 기    타 : 붙임의 급수협의 조건

붙임: 1. 급수협의 조건 1부.  끝.