문서번호	정수시설과-2031
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정인영		윤종민	05/30 최석기
협 조
	주무관			최양교

『현안과제 도출 및 실행력 확보와 토론문화 정착을 위한』

2016 상반기 아리수테크노피아

학습동아리 액션미팅 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

우리 센터 희망서울 학습동아리 아리수테크노피아  상반기 결산 및 격의없는 토론으로 현안문제에 대한 해결방안을 모색하고자 액션미팅을 실시한 결과 보고임.

1	실시개요

일  시 : 2016.5.27~5.28(1박2일)

장  소 : 충청북도 단양

참석자 : 아리수테크노피아 회원 15명, 격려참석 2명 총 17명

- 회원중 개인사정 및 현안업무 처리를 위하여 2명 불참

진행자(Facilitator) : 정인영(동아리 총무)

의사결정자(Sponsor) : 윤종민(동아리 고문)

주요 행사내용

- 2016년 상반기 아리수테크노피아  활동성과 고찰

- 소통을 통한 문제해결 및 실천계획 수립능력 배양

- 2016년 하반기 실행할 신규과제 발굴을 위한 토론

- 단합과 공동체의식 고취를 위한 테마별 문화활동 실시

․ 유연한 사고향상을 위한 소백산 등산

․ 협동과 도전정신 배양을 위한 남한강 래프팅(급류타기) 실시

2	액션미팅 결과

건 명	토론 주제	발표자	Sponsor 의사결정	비 고
업무 개선	와우산 송수용 주펌프 1대를 보조펌프로 전환	최양교	채 택
업무 개선	중계 조절 펌프 문제점 및 개선방안	곽희영	채 택

3	행 정 사 항

정수시설과 상반기 체육행사는 금회 동아리 액션미팅과 병행실시       및 정산 조치(체육행사비 52만원)

참석자 학습시간 인정 : 3시간

채택된 안건에 대해서 세부실행계획을 수립 시행

따로붙임 : 1. 참석자 명단 1부.

2. 액션미팅 활동사진 1부.

3. 아리수테크노피아 학습동아리 활동성과 및 향후계획 1부.

4. 신규과제 발굴 및 실행 각 1부.   끝.

첨부 #1

학습동아리 액션미팅 참석자 명단

연번	소 속	성 명	직 위	비 고
1	뚝도아리수정수센터	최석기	소장	격려 참석
2	수도박물관	이미영	관장	격려 참석
3	정수시설과	윤종민	고문	과장
4	정수시설과	최양교	회장
5	정수시설과	곽희영	회원
6	정수시설과	서광호	회원
7	정수시설과	정인영	회원	총무
8	정수시설과	황청연	회원
9	정수시설과	장현순	회원
10	정수시설과	최병일	회원
11	정수시설과	정춘영	회원
12	정수시설과	서기덕	회원
13	정수시설과	송용배	회원
14	정수시설과	조형섭	회원
15	정수시설과	유재욱	회원
16	정수시설과	곽용찬	회원
17	정수시설과	윤종원	회원

첨부 #2

< 액션미팅 활동사진 >

소장님 격려 인사	동아리 활성화 방안 모색을 위한 특강(고문 윤종민)
2016년 상반기 아리수테크노피아 활동성과 고찰 (회장 최양교)	하반기 실행 예정과제에 대한 발표(최양교)
하반기 실행 예정과제에 대한 발표(곽희영)	토론 후 단체사진

유연한 사고향상을 위한 소백산 등산	소백산 일출 전경
소백산 정상에서

래프팅(급류타기) 전 단체사진	사고예방을 위한 안전교육
협동과 도전정신 배양을 위한 래프팅(급류타기)

첨부 #3

아리수테크노피아 학습동아리 활동성과 및 향후계획

○ 결성목적 : 안정적인 아리수 공급을 위한 정수센터내 각종 기기에 대한               기술개발 연구 및 대안제시(직무발명 특허 동아리)

○ 결성일자 : 2013. 10. 18일

○ 회원 : 17명(회장 최양교, 총무 정인영, 회원 15명)

○ 그동안의 성과

<본청 동아리 평가 결과>

- 2014년 상반기 : “A등급”  지원금 50만원

- 2014년 하반기 : “A등급”  지원금 50만원

- 2015년 상반기 : “B등급”  지원금 50만원

- 2015년 하반기 : “A등급”  지원금 70만원

- 2016년 상반기 : “C등급”  지원금 20만원

<대내․외기관 수상>

- 서울시 현장활동의날 우수상 수상(2013.11) 포상금 30만원

- 2014년 상반기 서울시 창의상 지식경영부문 장려상 수상(2014.6) 포상금 100만원

- 2014년 서울시 함께서울실천상 수상(2014.11) 포상금 150만원

- 2015년 상반기 서울시 창의상 지식경영부문 장려상 수상(2015.7) 포상금 100만원

- 2015년 하반기 서울시 창의상 제안실행부문 장려상 수상(2015.11) 포상금 100만원

- 2016년 특허청 특허 취득(2016.1.13.) “ 슬라이딩 도어를 구비한 경량덮개 ”

- 2016년 상반기 서울시 창의상 공무원제안부문 장려상 수상(2016.4) 포상금 100만원

<각종 발표회 참가>

- 정수센터 운영관리워크삽 개선사레 발표회 최우수상 수상(2013.11) 포상금 30만원

- 정수센터 운영관리워크삽 개선사레 발표회 우수상 수상(2014.11) 포상금 20만원

- 2014년 대한민국 수도기술대전 동상 수상(2014.11) 포상금 50만원

- 2015년 WATER KOREA 상하수도업무개선사레 발표회 환경부장관상 수상(2015.8) 포상금 50만원

- 제1회 학습동아리 상상마당 경진대회 최우수상 수상 (2015.11.6) 포상금 100만원

<직무발명 심의위원회 참가>

- 2014년 제1차 공무원 직무발명 심의위원회 참가 서울시 승계결정(2014.4.29)

“ 전․후 스크레이퍼 연동운동이 가능한 3절링크식 슬러지 수집기”

- 2014년 제3차 공무원 직무발명 심의위원회 참가 서울시 승계결정(2014.12.16)

“ 이동자흡식 부유물 제거장치 ”

- 2015년 제4차 공무원 직무발명 심의위원회 참가 서울시 승계결정(2015.11.25)

“ 슬라이딩 도어를 구비한 경량덮개 ”

○ 향후 활동계획

- 각종 발표회 적극 참여

- 지식공유시스템 업무개선 제안 적극 참여

- 년 2회 공무원 직무발명 심의위원회 참가 및 적극적인 특허 취득

○ 회원 협조사항

- 행정포털 지식공유시스템 헉습동아리 아리수테크노피아 홈페이지 적극 참여

( 각종자료 게시, 연구성과 게시. 댓글 및 클릭 참여)

- 업무개선이 실질적인 성과가 이루어질 수 있도록 회원들간의 적극적인 협업 참여

첨부 #4

하반기 수행할 신규과제  발굴 및 실행

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

주 제	와우산 송수용 주펌프 1대를 보조펌프로 전환
○ 현황 : 와우산 송수계통 - 송수량 : 1일 평균 14만톤(1시간 평균 5,600톤) ※ 서울시의 각 정수장 시설현대화 및 고도정수 시설공사가 완료되었고, 와우산 배수지계의 택지개발 등 인구증가 가능성도 낮아 향후 송수량 변화가 거의 없을 것임 - 펌프설치 : 주펌프(시간당 4,900톤) 4대, 보조펌프(시간당 2,400톤) 1대 - 펌프가동 : 주펌프 1대 24시간 가동, 보조펌프 1대 1일 평균 10시간 가동 ○ 문제점 - 송수량은 배수지 수위에 맞춰 공급하여야 되므로, 주펌프 1대는 상시 가동하고, 보조펌프 1대는 배수지 수위에 따라 1일평균 10시간 정도 가동하고 있는데 - 주펌프는 4대이고 평소 1대씩만 가동하므로 고장시에도 3대의 예비기가 있으나 보조펌프 1대이므로 고장시에는 예비기가 없음 - 보조펌프 고장시 배수지 수위에 맞춰 송수량을 공급하기 위해서는 · 1안 : 주펌프 1대를 수시로 가동/정지 할 경우 잦은 수충격 발생 및 설비 작동 으로 수명이 단축되고 제어실 근무자의 피로도가 가중됨 · 2안 : 주펌프를 가동하면서 송수량을을 줄이기 위해 밸브를 약 70%이상 잠그고 가동할 경우 펌프 압력상승에 의한 진동 및 수명단축, 동력비 상승 등이 발생됨 ※ 상승동력비 590kw(1,160 -570) × 90% × 100원 × 10시간 × 365일 = 193만원 ○ 개선방안 - 주펌프 4대중 성능이 낮은 1대를 보조펌프로 전환함 - 7호기는 와우산 송수 겸용이므로 제외하고, 10호기는 11호기와 동일한 판넬에 결선되어 있으므로 판넬고장시 대체를 감안 제외하며, 8호기는 성능이 가장 좋음 - 따라서 9호기 주펌프를 보조펌프로 전환함 ※ 대현산은 주펌프 4대, 보조펌프 2대인데 보조펌프인 2호기의 밸브가 주펌프와 크기가 같으므로 주펌프를 보조펌프로 변경한 것으로 추정됨 ○ 걸림돌 - 펌프 설치일이 2010년이므로 내구년한 미도래(펌프 내구년한 11년)로 교체곤란 - 모터펌프 교체비용이 약 2억원 정도 되으로 금년도 예산 미반영으로 즉시 시행곤란 ○ 해결방안 - 내구연한이 미도래 되었더라도 교체하는 것이 더 경제적이므로 교체함이 합리적이라는 객관적인 논리를 제시하여 정책 결정권자 설득 - 금년도 예비비로 교체가 가능토록 본부(기전설비과)에 예비비 요청 (예산 배정이 불가할 경우에는 2017년 예산에 반영) ○ 기대효과 - 보조펌프 고장시도 안정적으로 송수량 공급가능 - 기술 발달에 따른 신설펌프 효율 향상(약 5% 이상)으로 전력비 절감 - 주펌프를 가동하면서 밸브제어 또는 잦은 가동/정지를 하지 않아도 되므로 펌프 및 주변설비 수명연장, 제어실 근무자 피로도 저감

하반기 수행할 신규과제  발굴 및 실행

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

주 제

중계 조절 펌프 문제점 및 개선방안

⃞ 중계펌프 현황

구 분	용 량	설치대수(가동)		가동시간	비 고
주 펌프	345KW, 110㎥/분	4(1)		24
조절펌프	181KW, 55㎥/분	2(1)		11~13	1대고장

⃞ 문 제 점

○ 평상시 주펌프 4대중 1대를 교대로 24시간 가동하며, 생산량

조절을 위해 조절펌프 1대를 가동 중에 있으나

○ 조절펌프를 흡수정 수위(3m~5m)에 따라 수시로 가동 및

중지를 반복하다 보니(일 최대 17회) 차단기 수명이 단축되고, 기동전류로 인하여 모터 절연 파괴 우려

○ 현재 조절용펌프 2대중 1대를 수리하고 있어 추가 고장시 대체

방법이 없으므로, 보다 안정적 운전을 위해 펌프 토출밸브를

50~60% 조절하여 일 기동회수를 7~8회로 줄여 운전하고

있음

※ 이 경우 일 전력손실 796kwh/일(181kwx11시간 x 40%) 발생

	조절펌프 고장 현황
- 대 상 : 중계펌프 6호기 - 고장내용 : ․ `15.11.17 : VCB 고장 ․ `16. 1.15. : 모터절연파괴 ․ `16. 2.16. : 리액터 고장 ※ VCB 수명이 10,000회이며 수시로 작동하여 수명단축(내용연수 10년 → 1년 6개월)

⃞ 개선방안

○ 조절펌프의 공급전원과 주파수를 변환, 소비전력과 유량조절이

가능한 인버터 기동방식으로 변경하여 중계펌프의 안정적 운영

및 전력 에너지사용량 절약

○ 댓수제어로 유량조절이 가동토록 펌프(주펌프의 1/4HP) 추가 설치

⃞ 향후조치

○ 본부와 감리단에 조절펌프 개선방안 조치 요청