투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	리엔텍 대표 귀하
(경유)
제목	제작 도서 승인 통보

1. 항상 서울특별시난지물재생센터 물재생 업무 및 시정 발전을 위해 힘 써 주심에 진심으로 감사를 드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. R*********0-001(2016.05.20.)호와 관련내용입니다.

3. 『싸이클로이드 곡선형 슬러지수집기 제조 구매 설치』건에 대한 제작 도서를 아래와 같이 조건부승인 통보하오니, 지침 규격 성능 이상의 품질상태 기기가 납기내 설치 완료될 수 있도록 만전을 기하여 주시고, 퇴적물 제거 용역 및 농축조 벽체 보수공사 진행을 고려하여 사업 추진하여 주시기 바라며, 기기 철거 및 설치시 안전사고 예방에 철저를 기하여 동 사업이 원활히 추진될수 있도록 하여주시기 바랍니다.

4. 조건부 승인 내용

지침서 및 도면 내용	조건부 승인내용 (변경내용)
1. 도면 RNT16-MM2000 - BRIDGE ASS’Y	빗물구멍: 빗물구멍없이 제작 ※악취발생 방지를 위한 밀폐형으로 제작.
2. 덮개(FRP)	덮개 중앙부(감속기 상부) 통풍구 설치 ※추가비용 발생시 발주부서와 협의 설계변경
3. 승인도면(전기) SJ-E-011	기기번호: 중앙제어실과 연계하여 번호 부여 ※M-4301 A, B

끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	우배용		시설보수과장	05/30 김일운
협조자
시행	시설보수과-1565	(		)	접수		(		)
우	10542	고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	300-8541	/전송	300-8587	/	woo332s@seoul.go.kr	/	대시민공개