	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획

1. 재난관리과-3821(2016.5.25.)호 “2016년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 신도림119안전센터 관내 2016년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2016. 6. 01. ~ 6. 09.(9일간)

나. 조사대상 : 총151개소(소화전149, 저수조1, 급수탑1)

다. 조사방법 : 당일 출동 소방력에 따른 출동차량(P) 활용

- 1,3팀 : 주간근무시(6월 소방용수시설 정기조사와 병행)

-  2 팀 : 당번근무시

라. 안전책임자 : 차량 선탑자(팀장)

마. 조사내용

○ 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손/노후로 인하여 재도색이 필요 대상

- 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상 등

○ 보온대상

- 관구 깊이 50cm미만 대상/기 보온 교체(보온재 파손 등)대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

※ 대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 할 것.

※ 지상식 소화전 도색시 몸통인지 제수변인지 명확히 구분할 것.

바. 결과보고 : 사진첨부【붙임1서식】에 의거 6.10(금)한 보고

3. 행정사항

○ 본 조사활동 수행에 따른 차량운행 및 대원에 대한 안전사고 방지 사전 교육 실시와 더불어 각종 재난현장 출동에 차질이 발생하지 않도록 유의하여 조사에 임하시기 바랍니다.

붙임  1. 도색 및 보온 세부현황(신도림) 1부.

2. 2013~15년 보온대상 현황 1부.

3. 2014~15년 도색대상 현황 1부.

4. 2016년 소방용수시설 도색 및 보온대상 등 조사일정(신도림) 1부. 끝.

업무일몰일 : 2016. 6. 10

담당자	임창규		진압3팀장	이기평		119안전센터장	05/30 정학상
협조자
시행	신도림119안전센터-2209	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/	lcgpjn@seoul.go.kr	/	대시민공개