문서번호	설비부-809
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 01/19 권오식
협조

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’ 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

도시기반시설본부

설비부

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’

실정보고에 대한 검토보고

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사’ 추진 관련, 감리단으로부터 제출된 실정 보고 사항에 대하여 검토하고 보고드림.

1		관 련 근 거

❍ 문화정책과-7941호(2015.12.11.)  : 돈화문 국악예술당 설계변경 검토보고

❍ 돈화문감 제16-10호(2016.01.14.) : 실정 보고(항온항습기외 2건) 승인 요청

2		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사

❍ 공사규모 : 지상1층/지하3층(연면적:1,778㎡) 기계 및 소화설비 공사 1식

❍ 공사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2016. 02. 29.(3차:2016.02.29.)

❍ 공사금액 : 780백만 원(1차:100백만 원, 2차:100백만 원, 3차:580백만 원)

❍ 시 공 사 :  ㈜일성이엔지-기계, 대월기전 ㈜-소방

❍ 감 리 단 : ㈜영화키스톤건축사사무소, ㈜지화엔지니어링

3		실정 보고 내용

❍ 현황(문제점) 및 감리단 검토의견

구 분	현황 및 문제점 (주관부서 요청사항)	감리단 조치(검토)의견	금액	비고
항온 항습기 설 치	- 통신 장비 및 악기보관을 위한 항온 항습기 설치 요청 · 변경 전 : 벽걸이 에어콘(1대-관급) 팬코일유니트(1대)	▸ 통신장비 및 악기변형 방지를 위해 설치 필요 · 변경 후 : 항온항습기 3RT× 2대	(증) 16,000천원
구 분	현황 및 문제점 (주관부서 요청사항)	감리단 조치(검토)의견	금액	비고
분 장 실 바닥 난방	- 국악연주자 필요시 분장실 바닥에 앉아서 연습시 바닥 난방 필요 · 변경 전 : 분장실 바닥 난방 미반영	▸ 원활한 연습을 위한 바닥 난방 반영함이 타당함 · 변경 후 : 분장실 바닥 난방 반영(30㎡)	(증) 1,500천원
정 화 조 탈 취 기 처리방식	- 정화조 탈취기 처리 방식이 습식 여과 방법 적용 · 폐액처리 등이 필요하고 유지관리에 불리 ·변경 전 : 악취처리방식 → 습식여과 방식 · 변경 전 : 악취처리방식 → 습식여과 방식	▸ 정화조 탈취 처리 방식을 유지관리가 편하고 유지관리비가 저렴한 플라즈마 이온촉매 산화 방식으로 적용함이 타당함. · 변경 후 : 악취처리방식 → 플라즈마 이온 촉매 방식	증감 없음	· 도 급 사 요청사항 · 설 계 사 의견반영

❍ 소요 예산 : 17,500천 원(재경비 포함한 개략 금액)

4		보고자 의견

❍ 주관부서 요청사항 반영 및 원활한 시설 관리를 위한 감리단 검토보고

내용이 적정하다고 판단되므로, 우선 승인하여 선 시공토록 조치하고

추후 설계변경 반영하고자 함.

따로 붙임 : 실정 보고 관련 문서 1부.  끝.