문서번호	기전과-5828
결재일자	2016.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
천흥규		양영민	05/31 배광환
협조
	주무관		윤석주

2016년 세종로대 클린로드 통수시험 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6.

서부도로사업소

(기전과)

2016년 세종대로 클린로드 통수시험 계획

우리 사업소에서 유지관리하는 노면의 미세먼지 제거와 하절기 도심 열섬현상을 완화하기 위하여 세종대로 중앙선에 설치한 클린로드시설의2016년 운영을 위한 통수시험 보고.

1		시설현황

○ 위    치 : 세종대로 도로중앙선(코리아나호텔~서울광장)

○ 시설규모 : 연장 340m, 분사노즐(양방향) 148개

펌프 100Hp×2대(유량 3.6㎥/min,1대예비)

○ 사용용수 : 지하철 5호선 광화문역 지하수 사용

2		가동계획

○ 가동기간 : 2016.6.15.~9.15.(3개월)

○ 가동시간 : 매일 1회 오전 4시, 5분간 타이머에 의해 자동분사

※ 강우시(0.5mm/hr) 가동중지

3		통수시험

○ 통수일시 : 2016.6.03.금 (22:00~익일06:00)

○ 점 검 자 : 공업8급 천흥규 외3명(조종원포함)

- 융성건설(주) 현장시공 직원 1명

○ 점검차량 : 더블캡 2대

○ 현장준비

- 도로 중앙선 양방향으로 차량통제를 위한 싸인보드 차량 배치

- 점검시 안전을 위해 도로 중앙선 양방향으로 라바콘 배치

○ 점검내용

- 금회 보수 및 철거 공사분에 대한 정상작동 검수

※ 배관누수, 표지병 설치상태, 노즐막힘 등 검사

- 클린로드시설 가동펌프 정상작동 여부 점검

- 자동제어(MCC판넬,타이머) 점검후 재세팅

- 유량계, 전력량계 지침 점검

- 표지병에서 노즐 분사시 정상작동 상태 점검

4		관련사진

○ 금회 보수공사 사진

○ 2013~2015년 통수시험 사진