함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지 항 청소 후 수질검사 결과 알림(우장산 1지)

1. 시설관리과-4521(2016.2.25.)호와 관련입니다.

2. 배수지 항 청소 실시 후 통수 전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 배수지 항 청소 수질검사

◯ 검사대상 : 우장산배수지 1지

◯ 검 사 일 : 2016. 5. 31(화)

◯ 검 사 자 : 차태훈, 이선영

◯ 검사결과 : 기준이내

대 상	pH (5.8 ~ 8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	비고
우장산배수지 1지	7.1	0.15	0.41	0.00
	구리 (1mg/l이하)	아연 (3mg/l이하)	망간 (0.05mg/l이하)	검사결과
	0.03	0.04	0.001	기준이내

끝.

	행정지원과장
주무관	차태훈		수질팀장	代장은희		행정지원과장	05/31 이원철
협조자
시행	행정지원과-12259	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-3848	/전송	02)3146-3877	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	대시민공개